| Администрация Лукояновского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| постановлениЕ |  |  |  |
| 22.12. | 2025 | № | 1371-п |
| Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лукояновского муниципального округа Нижегородской области до 2043 года |  |  |  |

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация Лукояновского муниципального округа Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лукояновского муниципального округа Нижегородской области до 2043 года.

2. Управлению делами администрации Лукояновского муниципального округа обеспечить размещение настоящего постановления на официальном портале Лукояновского муниципального округа Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   заместителя главы администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области Круглова А.А.

| Глава местного самоуправления |  | И.Г. Синцов |
| --- | --- | --- |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области

от 22.12.2025 № 1371-п

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ЛУКОЯНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

до 2043 года

Оглавление

1.	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	4

2.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  	7

3.	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛУКОЯНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА	9

3.1.	Территория	9

3.2.	Климат	12

3.3.	Анализ численности населения	13

3.3.1	Анализ численности населения	13

3.3.2	Жилищный фонд	14

4.	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ ЛУКОЯНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА	20

4.1.	Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения, выявление проблем функционирования	20

4.1.1. Существующее техническое состояние системы электроснабжения	20

4.1.2. Зоны действия источников электроснабжения и их рациональности	29

4.1.5. Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения	29

4.2.	Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения, выявление проблем функционирования	30

4.2.1. Организационная структура, форма собственности и система договоров между организациями и с потребителями	30

4.2.2. Эффективность и надежность системы теплоснабжения	50

4.2.3. Рациональность системы теплоснабжения	50

4.2.4. Имеющиеся резервы и дефициты мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса	50

4.2.5. Показатели готовности системы теплоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения	51

4.2.6. Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения	51

4.2.7 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения	51

4.3.	Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения, выявление проблем функционирования	52

4.3.1. Существующее техническое состояние системы газоснабжения	52

4.4.	Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения, выявление проблем функционирования	56

4.4.1. Существующее техническое состояние системы водоснабжения	56

4.4.2. Эффективность и надежность системы водоснабжения	70

4.4.3. Рациональность системы водоснабжения	70

4.4.4. Имеющиеся резервы и дефициты мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса	70

4.4.5. Показатели готовности системы водоснабжения	70

4.4.6. Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения	71

4.4.7 Описание существующих проблем	72

4.5.	Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения, выявление проблем функционирования	73

4.5.1. Существующее техническое состояние системы водоотведения	73

4.5.2 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	80

4.6.	Краткий анализ существующего состояния сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора, выявление проблем функционирования	80

4.6.1. Существующее техническое состояние в сфере обращения с отходами	80

4.6.2. Воздействие на окружающую среду	87

4.7.	Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей	88

5.	ПЛАН РАЗВИТИЯ ЛУКОЯНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	90

5.1.	Определение перспективных показателей развития муниципального образования с учетом социально-экономических условий	90

5.1.1 Электроснабжение	94

5.1.2 Теплоснабжение	99

5.1.3 Газоснабжение	99

5.1.4 Водоснабжение	102

5.1.5 Водоотведение	114

5.1.6 Услуги по захоронению (утилизации) ТКО	119

6.	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЛУКОЯНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА	120

7.	ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	122

7.1.	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении	132

7.2.	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении	133

7.3.	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	133

7.4.	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	135

7.5.	Программа инвестиционных проектов в водоотведении	136

7.6.	Программа инвестиционных проектов в сбор и утилизацию (захоронение) ТКО, КГО и других отходов	136

7.7.	Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей	137

7.8.	Программа установки приборов учета у потребителей	137

8.	ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ	138

9.	УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ	139

9.1.	Ответственные за реализацию Программы	139

9.2.	План-график работ по реализации Программы	139

9.3.	Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы	139

9.4.	Порядок корректировки Программы	140

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лукояновского муниципального округа Нижегородской области на 2024-2027 годы и на период до 2043 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон РФ от 6.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2021) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 2. Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 3. Федеральный закон РФ от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства»; 4. Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О водоснабжении и водоотведении" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2023); 5. Федеральный закон РФ от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О теплоснабжении» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2023); 6. Федеральный закон РФ от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об электроэнергетике»; 7. Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 8. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры»; 9. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 1 октября 2013 года N 359/ГС. № 359/ГС «Об утверждении программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Ответственный исполнитель программы | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и работе с территориями администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области |
| Основные разработчики Программы | ИП Крылов И.В. |
| Цели Программы | 1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса Лукояновского муниципального округа. 2. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования, в целях: повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации. |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые показатели | Обеспечить полное удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ресурсы при соблюдении на всем периоде нормативных требований по наличию резервов мощности: обеспечение коммунальными ресурсами вновь вводимой застройки объектов социальной сферы и жилищного фонда с учетом планов сноса. Установить следующие перспективные целевые показатели развития электроснабжения на территории Лукояновского муниципального округа: сокращение аварийности системы электроснабжения до уровня 0 ед./км; снизить износ ЛЭП, путем замены сетей до 10%; сохранение обеспеченности населения централизованным электроснабжением на уровне 100%; сохранение обеспеченности абонентов приборами учета на уровне 100%. Установить следующие перспективные целевые показатели развития теплоснабжения на территории Лукояновского муниципального округа: сокращение аварийности системы теплоснабжения до уровня 0 ед./км; снизить протяженность сетей, нуждающихся в замене до 0 км; повысить обеспеченности населения централизованным теплоснабжением на уровень до 80-90%; увеличение обеспеченности абонентов приборами учета до уровня 100%. Установить следующие перспективные целевые показатели развития водоснабжения на территории Лукояновского муниципального округа: сокращение доли проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам до уровня 0 %; Обеспеченности населения централизованным водоснабжением до уровня 100 %; увеличение обеспеченности абонентов приборами учета до уровня 100 %. Установить следующие перспективные целевые показатели развития водоотведения на территории Лукояновского муниципального округа: Обеспечение населения централизованным водоотведением до уровня 60%. Установить следующие перспективные целевые показатели развития системы с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Лукояновского муниципального округа: сохранение обеспеченности населения централизованным сбором ТКО на уровне 100 %; сохранение количества несанкционированных свалок до 0 ед. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы – 2043 год. Этапы осуществления Программы: первый этап – с 2024 года по 2027 год; второй этап – с 2028 года по 2043 год. |
| Объемы и источники финансирования программы | Объем финансирования Программы будет определен после разработки проектно-сметной документации Источник финансирования – бюджет Нижегородской области, бюджет Лукояновского муниципального округа, средства ресурсоснабжающих организаций, инвестиционные программы сельского поселения (в рамках своих полномочий). |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Предполагается, что по завершении реализации Программы все целевые показатели Программы будут достигнуты. Во всех системах коммунальной инфраструктуры будут устранены проблемы, существующие в настоящее время в их функционировании, и будет оптимизирована работа данных систем. Обеспечение потребителей качественной услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами, газо-, электро-, водоснабжением и водоотведением в соответствии с требованиями СанПиН, техническими регламентами, ГОСТ. |

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лукояновского муниципального округа является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лукояновского муниципального округа является базовым документом для разработки Инвестиционных и Производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лукояновского муниципального округа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Лукояновского муниципального округа.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лукояновского муниципального округа:

Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лукояновского муниципального округа базируются на следующих принципах:

- системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Лукояновского муниципального округа, как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Дудоровского сельского поселения в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Сроки и этапы:

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лукояновского муниципального округа разрабатывается на период с 2023 до 2043 года.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лукояновского муниципального округа:

1 этап – 2024-2027 годы;

2 этап – 2028-2043 год.

3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ЛУКОЯНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

3.1. Территория

В соответствии с Законом Нижегородской области от 4 мая 2022 года № 52-З «О преобразовании муниципальных образований Лукояновского муниципального округа Нижегородской области» граница Лукояновского муниципального округа Нижегородской области установлена соответственно границе Лукояновского муниципального округа Нижегородской области, утвержденной Законом Нижегородской области от 24 октября 2005 года № 162-З «Об утверждении границ, состава территории Лукояновского муниципального округа, границ и состава территорий муниципальных образований, входящих в состав Лукояновского муниципального района».

Административно-территориальное устройство Лукояновского муниципального округа представлено на рисунке 2.2.

Согласно Закону Нижегородской области от 24.10.2005 №162-З (ред. от 28.08.2009) в состав Лукояновского муниципального округа входят 2 городских и 6 сельских поселений, 73 населенных пункта, г. Лукоянов – административный центр района.

Система расселения

В состав Лукояновского муниципального округа входят 73 населенных пунктов: город Лукоянов, село Ульяново, деревня Бутская, сельский поселок Кузнецкий, сельский поселок Ку-рилиха, деревня Курлей, село Новомихайловка, деревня Орловка, сельский поселок Панзелка, село Печи, село Покровка, сельский поселок Полевой, село Санки, сельский поселок Средний, рабочий поселок им. Степана Разина, село Большая Аря, деревня Докучаево, деревня Крапивка, деревня Ладыгино, село Никулино, село Новоселки, село Пичингуши, село Саврасово, деревня Тетюши, село Чиргуши, сельский поселок Белецкий, село Большое Маресьево, село Елфимово, сельский поселок Карповка, село Кельдюшево, село Красная Поляна, деревня Малая Васильевка, село Малая Поляна, село Нехорошево, деревня Веселейка, деревня Григорьевка, село Иванцево, деревня Красная Горка, село Кудеярово, сельский поселок Кузнецкий, село Романовка, село Александровка, деревня Березовка, деревня Владимировка, село Гаврилово, село Крюковка, село Лопатино, село Неверово, село Перемчалки, деревня Сонино, село Чуфарово, село Большое Мамлеево, деревня Волчиха, село Гари, сельский поселок Гарской, сельский поселок Городок, село Малое Мамлеево, село Мерлиновка, деревня Надежинка, село Николай Дар, сельский посе-лок Новая Москва, деревня Скородумовка, село Тольский Майдан, сельский поселок Алексан-дровка, село Атингеево, село Мессинговка, деревня Николаевка, село Новый Майдан, село Поя, село Салдаманов Майдан, село Салдаманово, деревня Фоминка, село Шандрово.

Рисунок 3.1.1 Административно-территориальное устройство Лукояновского муниципального округа

Перечень населенных пунктов в составе Лукояновского муниципального округа приведен в таблице.

Таблица 3.1.1 Перечень населенных пунктов в составе Лукояновского муниципального округа приведен в таблице

| № п/п | Наименование муниципального образования | Населенные пункты, входящие в состав муниципального образования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное образование город Лукоянов | г. Лукоянов |
|  |  | с. Ульяново |
| 2 | Муниципальное образование рабочий поселок им. Степана Разина | р.п. им. Степана Разина |
|  |  | д. Бутская |
|  |  | п. Кузнецкий |
|  |  | п. Курилиха |
|  |  | д. Курлей |
|  |  | с. Новомихайловка |
|  |  | д. Орловка |
|  |  | п. Панзелка |
|  |  | с. Печи |
|  |  | с. Покровка |
|  |  | п. Полевой |
|  |  | с. Санки |
|  |  | п. Средний |
| 3 | Муниципальное образование Большеарский сельсовет | с. Большая Аря |
|  |  | д. Докучаево |
|  |  | д. Крапивка |
|  |  | д. Ладыгино |
|  |  | с. Никулино |
|  |  | с. Новоселки |
|  |  | с. Пичингуши |
|  |  | с. Саврасово |
|  |  | д. Тетюши |
|  |  | с. Чиргуши |
| 4 | Муниципальное образование Большемаресьевский сельсовет | с. Большое Маресьево |
|  |  | п. Белецкий |
|  |  | с. Елфимово |
|  |  | п. Карповка |
|  |  | с. Кельдюшево |
|  |  | с. Красная Поляна |
|  |  | д. Малая Васильевка |
|  |  | с. Малая Поляна |
|  |  | с. Нехорошево |
| 5 | Муниципальное образование Кудеяровский сельсовет | с. Кудеярово |
|  |  | д. Веселейка |
|  |  | д. Григорьевка |
|  |  | с. Иванцево |
|  |  | д. Красная Горка |
|  |  | п. Кузнецкий |
|  |  | с. Романовка |
| 6 | Муниципальное образование Лопатинский сельсовет | с. Лопатино |
|  |  | с. Александровка |
|  |  | д. Березовка |
|  |  | д. Владимировка |
|  |  | с. Гаврилово |
|  |  | с. Крюковка |
|  |  | с. Неверово |
|  |  | с. Перемчалки |
|  |  | д. Сонино |
|  |  | с. Чуфарово |
| 7 | Муниципальное образование Тольско-Майданский сельсовет | с. Тольский Майдан |
|  |  | с. Большое Мамлеево |
|  |  | д. Волчиха |
|  |  | с. Гари |
|  |  | п. Гарской |
|  |  | п. Городок |
|  |  | с. Малое Мамлеево |
|  |  | с. Мерлиновка |
|  |  | д. Надежинка |
|  |  | с. Николай Дар |
|  |  | п. Новая Москва |
|  |  | д. Скородумовка |
| 8 | Муниципальное образование Шандровский сельсовет | с. Шандрово |
|  |  | п. Александровка |
|  |  | с. Атингеево |
|  |  | с. Мессинговка |
|  |  | д. Николаевка |
|  |  | с. Новый Майдан |
|  |  | с. Поя |
|  |  | с. Салдаманов Майдан |
|  |  | с. Салдаманово |
|  |  | д. Фоминка |

По данным государственного реестра недвижимости (далее ЕГРН) площадь земельных участков на территории муниципального округа, внесенных в ЕГРН (с границами), составляет 163 125,4452 га (86,28 % от общей площади территории муниципального округа), участки на остальной территории площадью 25 943,5548 га в публичной кадастровой карте не отражены.

3.2. Климат

Раздел составлен на основе данных СП 131.13330.2020 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*.

Климат территории умеренно континентальный с холодной продолжительной зимой и умеренно теплым коротким летом.

Абсолютная минимальная t янв.=-44°, абсолютная максимальная t июля=+39°.

Переход среднесуточной t возд. через 0° к положительной – в начале апреля, к отрицательной – в конце октября. Глубина промерзания грунта 120-160 см.

Снежный покров

Дата выпадения первого снега обычно близки к осенней дате перехода средней суточной t возд. через 0°. Сход снежного покрова приходится на середину апреля.

Образование устойчивого снежного покрова происходит в III-ей декаде ноября, хотя колебания сроков из года в год довольно велики. Количество дней со снежным покровом – около 154.

Осадки

Лукояновский муниципальный округ находится в зоне достаточного увлажнения.

Годовое количество осадков составляет 544 мм. Суточный максимум осадков 72 мм.

Наибольшая интенсивность осадков летом, но в осенне-зимний период они чаще и продолжительнее.

Водные ресурсы

Гидрографическая сеть рассматриваемой территории представлена р. Ежать, р. Шнара, р. Арька, р. Печенейка, р. Теша, ручьями и прудами.

По характеру уровненного режима реки принадлежат к восточно-европейскому типу, который характеризуется чётко выраженным высоким весенним половодьем, низкой летней меженью, прерываемой небольшими дождевыми паводками и более устойчивой низкой зимней меженью.

Начало весеннего подъема уровней в среднем приходится на 3-5 апреля. Продолжительность подъема воды колеблется от 18 до 55 дней. Средняя дата начала спада приходится на 4 мая, продолжительность спада до 38 суток.

Согласно данным Администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области, территория Лукояновского муниципального округа частично расположена в границах зоны затопления при половодьях и паводках 1% обеспеченности - 8 домов на ул. Строителей г. Лукоянов, 1 дом с. Печи.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №360 решения об установлении границ зон затопления, подтопления принимаются      Федеральным агентством водных ресурсов (его территориальных органов) на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации.  Уполномоченным органом в Правительстве Нижегородской области по подготовке предложений о границах зон затопления, подтопления является министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области. После установления границ зон затопления, подтопления в порядке, определённом законодательством Российской Федерации, они будут отображены в материалах генерального плана.

3.3. Анализ численности населения

3.3.1. Анализ численности населения

Одним из важнейших факторов, обеспечивающих конкурентоспособность любой территориальной единицы, является наличие достаточного количества трудовых ресурсов, что, в свою очередь, зависит от демографической ситуации. С учетом численности населения можно прогнозировать количество и структуру занятых в экономике, основные параметры развития сельского поселения: объемы жилищного строительства и учреждений обслуживания, системы инженерной и транспортной коммуникаций и прочее.

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики, численность населения муниципального округа на 01.01.2023 год составила 26 082 человек.

Численность населения Лукояновского муниципального округа по данными администрации Лукояновского муниципального округа, по состоянию на 01.01.2022 год составила 27 491 человека.

Современная средняя плотность населения по муниципальному округу – 14 чел/км2.

Рисунок 3.3.1.2 Численность населения

Динамика численности населения Лукояновского муниципального округа в период 2014 – 2023 гг. имеет тенденцию к её уменьшению. За последние 10 лет численность населения уменьшилась примерно на 16,8 %.

Жилищный фонд

Обеспечение населения качественным жильем является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематических решений и мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

- учет (мониторинг) жилищного фонда;

-определение существующей обеспеченности жильем населения

- муниципального образования;

- установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающих местные условия муниципального образования;

- организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования;

- формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Таблица 3.3.2.1 - Характеристика существующего жилого фонда Лукояновского муниципального округа

| Наименование населенного пункта | Индивидуальные дома |  |  | Многоквартирные |  |  | Общежитие |  |  | Дачи |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во домов | Кол-во квартир | Общая площадь, кв. м | Кол-во домов | Кол-во квартир | Общая площадь, кв. м | Кол-во домов | Кол-во квартир | Общая площадь, кв. м | Кол-во домов | Кол-во квартир | Общая площадь, кв. м |
| г. Лукоянов | 2464 | 741 | 242100 | 142 | 2536 | 143500 | 3 |  | 3,5 |  |  |  |
| с. Ульяново | 319 | 23 | 24700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| р.п. им. Степана Разина | 640 | 0 | 24760 | 239 | 792 | 28900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Бутская | 40 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сп. Кузнецкий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сп. Курилиха | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Курлей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Новомихайловка | 134 | 0 | 5762 | 3 | 6 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Орловка | 120 | 0 | 5160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сп. Панзелка | 3 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Печи | 207 | 0 | 8694 | 12 | 24 | 1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Покровка | 154 | 0 | 6468 | 9 | 18 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сп. Полевой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Санки | 84 | 0 | 3528 | 3 | 6 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сп. Средний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Большая Аря | 121 | 50 | 7167,1 | 1 | 8 | 319,2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1500 |
| д. Докучаево | 19 | 6 | 941,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 550 |
| д. Крапивка | 17 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 495 |
| д. Ладыгино | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| с. Никулино | 79 | 40 | 4826,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 533 |
| с. Новоселки | 44 | 10 | 2147,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 449 |
| с. Пичингуши | 32 | 14 | 1696,8 | 3 | 12 | 866,7 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1002 |
| с. Саврасово | 100 | 49 | 6764,9 | 1 | 8 | 374,3 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1610 |
| д. Тетюши | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 342 |
| с. Чиргуши | 89 | 24 | 3985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 557 |
| с. Большое Маресьево | 214 | 214 | 7806 | 38 | 76 | 5240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сп. Белецкий | 2 | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Елфимово | 198 | 198 | 7088 | 14 | 28 | 1848 |  |  |  |  |  |  |
| сп. Карповка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Кельдюшево | 155 | 155 | 5455 | 4 | 8 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Красная Поляна | 98 | 98 | 3508 | 1 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Малая Васильевка | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Малая Поляна | 121 | 121 | 4332 | 15 | 46 | 3082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Нехорошево | 143 | 143 | 5118 | 7 | 14 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Кудеярово | 808 | 0 | 44,6 | 12 | 27 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0,35 |
| д. Веселейка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Григорьевка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Иванцево | 31 | 0 | 20,1 | 11 | 22 | 1,42 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0,75 |
| д. Красная Горка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,06 |
| сп. Кузнецкий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Романовка | 10 | 0 | 0,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,07 |
| с. Лопатино | 234 | 243 | 10896,4 | 6 | 36 | 2161,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Александровка | 48 | 49 | 1741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Березовка | 29 | 29 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Владимировка | 123 | 139 | 5662,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Гаврилово | 83 | 83 | 2823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Крюковка | 156 | 181 | 8095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Неверово | 249 | 251 | 8730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Перемчалки | 79 | 82 | 2828,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Сонино | 106 | 112 | 4249,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Чуфарово | 117 | 117 | 3457,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Тольский Майдан | 268 | 268 | 15570 | 46 | 153 | 2780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Большое Мамлеево | 312 | 312 | 14040 | 14 | 42 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Волчиха | 45 | 45 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Гари | 52 | 52 | 2080 | 5 | 15 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сп. Гарской | 10 | 10 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сп. Городок | 17 | 17 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Малое Мамлеево | 156 | 156 | 7020 | 40 | 91 | 2560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Мерлиновка | 116 | 116 | 7220 | 5 | 15 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Надежинка | 16 | 16 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Николай Дар | 97 | 97 | 4365 | 7 | 21 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сп. Новая Москва | 19 | 19 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Скородумовка | 21 | 21 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Шандрово | 294 | 294 | 10540 | 27 | 70 | 4334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сп. Александровка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Атингеево | 127 | 127 | 4730 | 21 | 42 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Мессинговка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Николаевка | 52 | 52 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Новый Майдан | 16 | 16 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Поя | 119 | 119 | 4300 | 10 | 24 | 1480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Салдаманов Майдан | 122 | 122 | 4500 | 13 | 26 | 1606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Салдаманово | 92 | 92 | 3500 | 5 | 11 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Фоминка | 6 | 6 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 9 628 | 5 132 | 518389,06 | 714 | 4179 | 210290,62 | 3 | 0 | 3,5 | 298 | 0 | 7061,23 |

Суммарная площадь жилищного фонда Лукояновского муниципального округа составляет 728 679,68 м2 (количество домов – 10 342). 71,14 % (518 389,06 м2) существующего жилищного фонда приходится на индивидуальные жилые дома, общая площадь многоквартирных жилых домов составляет 210 290,62 м2. Средний показатель современной жилищной обеспеченности по Лукояновскому муниципальному округу составляет 31,8 м2/чел.

В соответствии с СанПиНом 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденный постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 3, в санитарно-защитных зонах запрещается размещать жилые здания, следовательно, необходимо проведение мероприятий по выносу жилищного фонда за границы ограничений, либо переносу самих объектов, оказывающих негативное воздействие на жилую застройку.

Эффективное использование существующего жилищного фонда зависит от стратегического управления комплексным социально-экономическим развитием муниципального образования, включающим программы развития всех сфер его деятельности.

4. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ ЛУКОЯНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

4.1. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения, выявление проблем функционирования

4.1.1. Существующее техническое состояние системы электроснабжения

Электроснабжение населённых пунктов, объектов промышленности и других потребителей в границах территории Лукояновского муниципального округа в настоящее время осуществляется централизованно от электростанций и электрических сетей региональной Нижегородской энергосистемы, входящей в Объединенную энергосистему (ОЭС) Средней Волги.

Ответственное подразделение - Производственное отделение «Арзамасские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Центра и Приволжья» «Нижновэнерго».

Все населённые пункты, входящие в границы муниципального округа, оборудованы отдельными ТП, в том числе абонентскими. Конструктивно ТП выполнены, в основном, в виде мачтовых однотрансформаторных ТП открытого исполнения, а также отдельно стоящих кирпичных зданий и комплектных трансформаторных подстанций.

Питающие подстанции: ПС «Лукоянов-110», класс напряжений 110/10, тип, мощность трансформатора – 2х16 МВА, резерв мощностей – 5,18 МВА; ПС «Разино», класс напряжений 110/10, тип, мощность трансформатора – 2х6,3 МВА, резерв мощностей – 4,7 МВА; ПС «Большое Маресьево», класс напряжений 110/35/10, тип, мощность трансформатора – 2х10 МВА, резерв мощностей – 8,72 МВА. На территории Лукояновского муниципального округа располагается ПС «Лукояновская-220», западнее г. Лукоянов, класс напряжений 220/10/10, мощность трансформатора 2×63 МВА, резерв мощностей - 0 МВА.

Электроснабжение Лукояновского района осуществляется следующим образом: от ПС «Арзамасская» (500/220/110), расположенной в Шатковском районе запитывается ПС «Лукоянов-110» (110/10), находящаяся в г. Лукоянов Лукояновского района и ПС «Большое Маресьево» (110/35/10), расположенная в п. Б. Маресьево. От ПС «Большое Маресьево» отходит линия электропередач 110 кВ на ПС «Гагино» в Гагинском районе и ЛЭП 35 кВ на ПС «Ушаково», расположенную в Гагинском районе.

На территории района расположена ПС «Разино» (110/10), расположенная в р.п. им. Степана Разина, которая запитывается путем ЛЭП 110 кВ от ПС «Мадаево».

От ПС «Разино» посредством ЛЭП 10 кВ снабжаются электричеством населенные пункты, расположенные в южной части Лукояновского района. От ПС «Лукоянов-110» посредством ЛЭП 10 кВ снабжаются электричеством г. Лукоянов, а также населенные пункты, расположенные в центральной, северной и западной части района. От ПС «Большое Маресьево» посредством ЛЭП 10 кВ снабжаются населенные пункты восточной части района.

Через территорию района проходят магистральные ЛЭП 500 кВ от ПС «Арзамасская» на ПС «Осиновка» и ПС «Вешкайма». Также через территорию района проходит магистральная ЛЭП 220 кВ от ПС «Арзамасская» на ПС «Рузаевка» и также проходит еще одна линия ЛЭП 110 кВ от ПС «Арзамасская» на ПС «Мадаево».

Электроснабжение территории Лукояновского муниципального округа достаточно надёжное, соответствует II и III категориям электроснабжения потребителей по ПУЭ.

По территории муниципального округа проходят:

ВЛ 500 кВ Арзамасская – Вешкайма;

ВЛ 500 кВ Осиновка – Арзамасская;

ВЛ 220 кВ Арзамасская - Лукояновская №1;

ВЛ 220 кВ Арзамасская - Лукояновская №2;

ВЛ 220 кВ Арзамасская - Починковская-2;

ВЛ 220 кВ Арзамасская – Рузаевка;

ВЛ 110 кВ "Арзамас-Разино" - Участок магистрали ВЛ №1;

ВЛ 110 кВ Лукояновская - Участок магистрали ВЛ №1;

ВЛ 110 кВ "Разино-Мадаево" - Участок магистрали ВЛ №1;

ВЛ-110 кВ Б.Маресьево-Гагино - Магистраль 1;

ВЛ 110 кВ "Лукоянов-Б.Маресьево" - Участок магистрали ВЛ №1;

ВЛ 110 кВ "Лукоянов-Арзинка" - Участок магистрали ВЛ №1;

ВЛ-35 кВ Б.Маресьево-Гагино у-к Б.Маресь - Магистраль 1;

ВЛ 35 кВ "Б.Маресьево-Б.Болдино" - Участок магистрали ВЛ №1.

Общая протяженность ЛЭП в границах Лукояновского муниципального округа составляет:

ЛЭП 500 кВ – 70,97;

ЛЭП 220 кВ – 59,03 км;

ЛЭП 110 кВ – 104,39 км;

ЛЭП 35 кВ – 10,14 км.

Характеристика электрических подстанций, расположенных на территории муниципального округа, представлена в таблице

Таблица 4.1.1.1 - Характеристика электрических подстанций на территории Лукояновского муниципального округа

| № | Наименование ЭП | Местоположение, исполнение | Установленная мощность подстанций, кВт | Кол-во и мощность трансформаторов, МВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС Лукояновская | Лукояновский м.о. | 220 | 2, 126 МВА |
|  | ПС Лукоянов-10 | г. Лукоянов | 110 | 3, 32 МВА |
|  | ПС Большое Маресьево | Лукояновский м.о. | 110 | 2, 20 МВА |
|  | ПС Разино | рп. им Степана Разина | 110 | 2, 12,60 МВА |

Таблица 4.1.1.2 – Характеристика трансформаторных пунктов на территории Лукояновского муниципального округа

| № п/п | Наименование ТП | Напряжение, кВ | Тип тока | Мощность трансформаторов, МВ*А | Кол-во трансформаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТП-1082 ВЛ-1001 ПС Разино | 10 | Постоянный | 0,03 | 1 |
| 2 | КТП-2517 Ф-1011 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,16 | 1 |
| 3 | КТП-2005 ВЛ-1002 ПС Разино | 10 | Постоянный | 0,25 | 1 |
| 4 | КТП-1010 Ф-1011 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 5 | КТП-2519 Ф-1011 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 6 | КТП-1020 ВЛ-1011 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,06 | 1 |
| 7 | КТП-1076 ВЛ-1001 ПС Разино | 10 | Постоянный | 0,06 | 1 |
| 8 | КТП-1079 ВЛ-1001ПС Разино | 10 | Постоянный | 0,03 | 1 |
| 9 | КТП-1011 Ф-1011 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,05 | 1 |
| 10 | СТП-2669 ВЛ-1001 ПС Разино | 10 | Постоянный | 0,025 | 1 |
| 11 | КТП-1014 ВЛ-1011 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,06 | 1 |
| 12 | КТП-2583 ВЛ-1002 ПС Разино | 10 | Постоянный | 0,16 | 1 |
| 13 | КТП-1005 Ф-1011 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,16 | 1 |
| 14 | КТП-2006 ВЛ-1002 ПС Разино | 10 | Постоянный | 0,16 | 1 |
| 15 | КТП-1006 Ф-1011 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,16 | 1 |
| 16 | КТП-2531 ВЛ-1006 ПС Разино | 10 | Постоянный | 0,16 | 1 |
| 17 | КТП-1007 Ф-1011 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,16 | 1 |
| 18 | КТП-2381 Ф-1006 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,25 | 1 |
| 19 | КТП-1009 Ф-1011 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 20 | КТП-1015 ВЛ-1011 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 21 | КТП-2518 ВЛ-1011 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 22 | КТП-2001 ВЛ-1006 ПС Разино | 10 | Постоянный | 0,16 | 1 |
| 23 | КТП-1099 ВЛ-1006 ПС Разино | 10 | Постоянный | 0,16 | 1 |
| 24 | КТП-1087 ВЛ-1005 ПС Разино | 10 | Постоянный | 0,16 | 1 |
| 25 | КТП-1030 Ф-1011 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,16 | 1 |
| 26 | КТП-964 Ф-1006 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,16 | 1 |
| 27 | КТП-2527 ВЛ-1005 ПС Разино | 10 | Постоянный | 0,16 | 1 |
| 28 | КТП-2502 ВЛ-1012 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,16 | 1 |
| 29 | КТП-1021 ВЛ-1012 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,16 | 1 |
| 30 | КТП-1031 Ф-1011 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,25 | 1 |
| 31 | КТП-1093 ВЛ-1005 ПС Разино | 10 | Постоянный | 0,25 | 1 |
| 32 | КТП-2610 Ф-1006 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,25 | 1 |
| 33 | КТП-984 Ф-1013 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,25 | 1 |
| 34 | КТП-959 ВЛ-1004 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,25 | 1 |
| 35 | КТП-956 ВЛ-1004 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,25 | 1 |
| 36 | КТП-998 ВЛ-1006 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,25 | 1 |
| 37 | КТП-993 Ф-1006 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,25 | 1 |
| 38 | КТП-2489 Ф-1013 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,25 | 1 |
| 39 | КТП-983 Ф-1013 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,16 | 1 |
| 40 | КТП-2553 Ф-1013 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,16 | 1 |
| 41 | КТП-996 ВЛ-1006 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,16 | 1 |
| 42 | КТП-997 ВЛ-1006 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,16 | 1 |
| 43 | КТП-2550 ВЛ-1009 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,16 | 1 |
| 44 | КТП-1038 ВЛ-1009 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,16 | 1 |
| 45 | КТП-995 ВЛ-1006 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,16 | 1 |
| 46 | КТП-2584 ВЛ-1004 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,16 | 1 |
| 47 | КТП-1013 ВЛ-1011 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,06 | 1 |
| 48 | КТП-1008 Ф-1011 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,06 | 1 |
| 49 | КТП-2357 ВЛ-1002 ПС Разино | 10 | Постоянный | 0,06 | 1 |
| 50 | КТП-1094 ВЛ-1005 ПС Разино | 10 | Постоянный | 0,05 | 1 |
| 51 | КТП-1085 ВЛ-1001 ПС Разино | 10 | Постоянный | 0,03 | 1 |
| 52 | КТП-1095А ВЛ-1005 ПС Разино | 10 | Постоянный | 0,06 | 1 |
| 53 | КТП-1080 Ф-1013 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,25 | 1 |
| 54 | КТП-940 Ф-1003 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,16 | 1 |
| 55 | КТП-942 Ф-1003 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,16 | 1 |
| 56 | КТП-2525 Ф-1013 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,16 | 1 |
| 57 | КТП-915 Ф-1013 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,16 | 1 |
| 58 | КТП-944 Ф-1003 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,16 | 1 |
| 59 | КТП-957 Ф-1003 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,16 | 1 |
| 60 | КТП-2580 Ф-1013 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,16 | 1 |
| 61 | КТП-935 ВЛ-1002 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,16 | 1 |
| 62 | КТП-918 ВЛ-1002 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,16 | 1 |
| 63 | КТП-919 ВЛ-1002 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,16 | 1 |
| 64 | КТП-939 Ф-1003 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,25 | 1 |
| 65 | КТП-1360 Ф-1011 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 66 | КТП-2003 ВЛ-1006 ПС Разино | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 67 | КТП-1032 Ф-1011 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 68 | КТП-2365 ВЛ-1002 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,16 | 1 |
| 69 | КТП-880 Ф-1014 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,16 | 1 |
| 70 | КТП-893 Ф-1014 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,16 | 1 |
| 71 | КТП-2472 Ф-1014 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,16 | 1 |
| 72 | КТП-896 Ф-1013 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,25 | 1 |
| 73 | КТП-2639 Ф-1013 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,25 | 1 |
| 74 | КТП-2461 Ф-1013 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,25 | 1 |
| 75 | КТП-899 Ф-1013 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,25 | 1 |
| 76 | КТП-911 Ф-1013 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,25 | 1 |
| 77 | КТП-882 Ф-1014 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,16 | 1 |
| 78 | КТП-2521 Ф-1014 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,16 | 1 |
| 79 | КТП-866 Ф-1003 ПС Б-Маресьево | 10 | Постоянный | 0,16 | 1 |
| 80 | КТП-2454 Ф-1014 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,16 | 1 |
| 81 | КТП-1057 Ф-1003 ПС Б-Маресьево | 10 | Постоянный | 0,16 | 1 |
| 82 | КТП-2352 Ф-1001 ПС Б-Маресьево | 10 | Постоянный | 0,16 | 1 |
| 83 | КТП-2581 Ф-1001 ПС Б-Маресьево | 10 | Постоянный | 0,16 | 1 |
| 84 | КТП-1024 ВЛ-1012 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,03 | 1 |
| 85 | КТП-2002 ВЛ-1006 ПС Разино | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 86 | КТП-2000А ВЛ-1006 ПС Разино | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 87 | КТП-1004 Ф-1011 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 88 | КТП-963 Ф-1006 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 89 | КТП-1092 ВЛ-1005 ПС Разино | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 90 | КТП-2545 ВЛ-1005 ПС Разино | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 91 | КТП-1095 ВЛ-1005 ПС Разино | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 92 | КТП-1091 ВЛ-1005 ПС Разино | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 93 | КТП-2544 ВЛ-1005 ПС Разино | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 94 | КТП-962 Ф-1006 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 95 | КТП-1027 ВЛ-1012 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 96 | КТП-1022 ВЛ-1012 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 97 | КТП-2497 Ф-1006 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 98 | КТП-2556 ВЛ-1005 ПС Разино | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 99 | КТП-2555 ВЛ-1005 ПС Разино | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 100 | КТП-1089 ВЛ-1005 ПС Разино | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 101 | КТП-867 ВЛ-1000 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,25 | 1 |
| 102 | КТП-2492 ВЛ-1002 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,25 | 1 |
| 103 | КТП-2476 ВЛ-1000 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,25 | 1 |
| 104 | КТП-928 ВЛ-1002 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,25 | 1 |
| 105 | КТП-2473 Ф-1015 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,25 | 1 |
| 106 | КТП-2549 ВЛ-1002 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,25 | 1 |
| 107 | КТП-871 ВЛ-1002 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,25 | 1 |
| 108 | КТП-949 ВЛ-1002 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,2 | 1 |
| 109 | КТП-2577 ВЛ-1002 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,25 | 1 |
| 110 | КТП-931 ВЛ-1002 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,25 | 1 |
| 111 | КТП-922 ВЛ-1002 ПС Лукояно | 10 | Постоянный | 0,25 | 1 |
| 112 | КТП-847 Ф-1015 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,25 | 1 |
| 113 | КТП-2364 Ф-1015 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,18 | 1 |
| 114 | КТП-933 Ф-1014 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,25 | 1 |
| 115 | КТП-2559 Ф-1001 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,25 | 1 |
| 116 | КТП-2380 Ф-1003 ПС Б-Маресьево | 10 | Постоянный | 0,25 | 1 |
| 117 | КТП-2604 Ф-1001 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,25 | 1 |
| 118 | КТП-1056 Ф-1003 ПС Б-Маресьево | 10 | Постоянный | 0,25 | 1 |
| 119 | КТП-2358 Ф-1001 ПС Б-Маресьево | 10 | Постоянный | 0,25 | 1 |
| 120 | КТП-2354 Ф-1001 ПС Б-Маресьево | 10 | Постоянный | 0,25 | 1 |
| 121 | КТП-2469 Ф-1006 ПС Б-Маресьево | 10 | Постоянный | 0,25 | 1 |
| 122 | КТП-1052 Ф-1002а ПС Б-Маресьево | 10 | Постоянный | 0,25 | 1 |
| 123 | КТП-2482 Ф-1002 ПС Б-Маресьево | 10 | Постоянный | 0,16 | 1 |
| 124 | КТП-1068 Ф-1006 ПС Б-Маресьево | 10 | Постоянный | 0,16 | 1 |
| 125 | КТП-1051 Ф-1002а ПС Б-Маресьево | 10 | Постоянный | 0,16 | 1 |
| 126 | КТП-1026 от ВЛ 1012 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,06 | 1 |
| 127 | КТП-958 ВЛ-1004 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 128 | КТП-2548 ВЛ-1004 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 129 | КТП-902А ВЛ-1004 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 130 | КТП-2455 Ф-1007 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 131 | КТП-2574 ВЛ-1006 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 132 | КТП-2632 ВЛ-1006 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 133 | КТП-2498 ВЛ-1006 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 134 | КТП-953 ВЛ-1004 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 135 | КТП-2622 ВЛ-1004 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 136 | КТП-2565 ВЛ-1008 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 137 | КТП-2450 ВЛ-1004 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 138 | КТП-938 Ф-1003 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 139 | КТП-857 Ф-1013 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 140 | КТП-868 Ф-1003 ПС Б-Маресьево | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 141 | КТП-869 Ф-1003 ПС Б-Маресьево | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 142 | КТП-2566 Ф-1003 ПС Б-Маресьево | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 143 | КТП-1054 Ф-1003 ПС Б-Маресьево | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 144 | КТП-1061 Ф-1006 ПС Б-Маресьево | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 145 | КТП-1058 Ф-1006 ПС Б-Маресьево | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 146 | КТП-1059 Ф-1006 ПС Б-Маресьево | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 147 | КТП-2535 Ф-1006 ПС Б-Маресьево | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 148 | КТП-2483 Ф-1004 ПС Б-Маресьево | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 149 | КТП-2564 Ф-1002а ПС Б-Маресьево | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 150 | КТП-2537 ВЛ-1005 ПС Разино | 10 | Постоянный | 0,06 | 1 |
| 151 | КТП-1086 ВЛ-1005 ПС Разино | 10 | Постоянный | 0,06 | 1 |
| 152 | КТП-2589 ВЛ-1012 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,03 | 1 |
| 153 | КТП-1002 ВЛ-1012 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,05 | 1 |
| 154 | КТП-2664 ВЛ-1006 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,025 | 1 |
| 155 | КТП-917 Ф-1013 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,06 | 1 |
| 156 | КТП-916 Ф-1013 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,06 | 1 |
| 157 | СТП-2658 | 10 | Постоянный | 0,016 | 1 |
| 158 | ЗТП-908 | 10 | Постоянный | 0,06 | 1 |
| 159 | КТП-830 Ф-1015 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,06 | 1 |
| 160 | КТП-840 ВЛ-1000 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,06 | 1 |
| 161 | КТП-860 Ф-1015 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,03 | 1 |
| 162 | КТП-838 с.Н.Дар | 10 | Постоянный | 0,05 | 1 |
| 163 | КТП-862 Ф-1015 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,05 | 1 |
| 164 | КТП-836 ВЛ-1000 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,05 | 1 |
| 165 | СТП-2653 | 10 | Постоянный | 0,025 | 1 |
| 166 | КТП-864 Ф-1015 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,06 | 1 |
| 167 | КТП-1075 Ф-1014 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,06 | 1 |
| 168 | КТП-2520 Ф-1015 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,025 | 1 |
| 169 | КТП-923 ВЛ-1002 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,06 | 1 |
| 170 | КТП-924 Ф-1014 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,06 | 1 |
| 171 | КТП-2500 Ф-1003 ПС Б-Маресьево | 10 | Постоянный | 0,025 | 1 |
| 172 | КТП-1063 Ф-1006 ПС Б-Маресьево | 10 | Постоянный | 0,05 | 1 |
| 173 | КТП-1050 Ф-1002а ПС Б-Маресьево | 10 | Постоянный | 0,06 | 1 |
| 174 | МТП-1012 Ф-1011 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,16 | 1 |
| 175 | КТП-2665 ВЛ-1011 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,16 | 1 |
| 176 | КТП-2666 ВЛ-1011 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,16 | 1 |
| 177 | КТП-2667 ВЛ-1011 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,16 | 1 |
| 178 | КТП-2668 ВЛ-1011 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,16 | 1 |
| 179 | КТП-2661 | 10 | Постоянный | 0,16 | 1 |
| 180 | КТП-2663 | 10 | Постоянный | 0,16 | 1 |
| 181 | КТП-2662 | 10 | Постоянный | 0,16 | 1 |
| 182 | КТП-2670 ВЛ-1012 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,16 | 1 |
| 183 | КТП-2647 ВЛ-1006 Лукоянов 110/10 | 10 | Постоянный | 0,16 | 1 |
| 184 | КТП-2496 Ф-1015 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,16 | 1 |
| 185 | КТП-2539 Ф-1015 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,16 | 1 |
| 186 | КТП-849 Ф-1015 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,16 | 1 |
| 187 | КТП-850 Ф-1015 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,16 | 1 |
| 188 | КТП 2536 Ф-1001 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,16 | 1 |
| 189 | МТП-874 Ф-1001 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,16 | 1 |
| 190 | КТП-961 от ВЛ-1006 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 191 | КТП-985 Ф-1013 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 192 | КТП-2504 Ф-1013 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 193 | КТП-914 Ф-1013 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 194 | КТП-2510 Ф-1015 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 195 | КТП-2480 Ф-1015 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 196 | КТП-900 | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 197 | КТП-936 Ф-1013 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 198 | КТП-2471 Ф-1013 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 199 | КТП-2601 Ф-1013 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 200 | КТП-910 Ф-1013 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 201 | КТП-870 ВЛ-1000 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,16 | 1 |
| 202 | КТП-835 Ф-1000 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,16 | 1 |
| 203 | КТП-861 Ф-1015 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 204 | КТП-909 | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 205 | КТП-885 Ф-1015 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 206 | КТП-837 ВЛ-1000 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,16 | 1 |
| 207 | КТП-2514 Ф-1015 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 208 | КТП-846 Ф-1015 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 209 | КТП-1028 Ф-1015 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 210 | КТП-848 Ф-1015 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 211 | КТП-884 Ф-1014 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 212 | КТП-883 Ф-1014 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 213 | КТП-2623 Ф-1014 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 214 | КТП-927 Ф-1014 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 215 | КТП-925 Ф-1014 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 216 | МТП-1066 Ф-1006 ПС Б-Маресьево | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 217 | КТП-1041 Ф-1001 ПС Б-Маресьево | 10 | Постоянный | 0,16 | 1 |
| 218 | КТП-1037 Ф-1001 ПС Б-Маресьево | 10 | Постоянный | 0,16 | 1 |
| 219 | ЗТП-1003 от ВЛ-1011 | 10 | Постоянный | 1 | 2 |
| 220 | КТП-853 Ф-1011 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,315 | 1 |
| 221 | КТП-960 Ф-1006 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,4 | 1 |
| 222 | КТП-1358 Ф-1013 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,4 | 1 |
| 223 | ЗТП-2495 | 10 | Постоянный | 01,04,1998 | 3 |
| 224 | КТП-2595 ВЛ-1008 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,63 | 1 |
| 225 | ЗТП-2644 | 10 | Постоянный | 4 | 2 |
| 226 | КТП-954 ВЛ-1004 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,4 | 1 |
| 227 | КТП-941 Ф-1003 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,4 | 1 |
| 228 | ЗТП-2481 от ВЛ-1003 | 10 | Постоянный | 02,06,2024 | 2 |
| 229 | ЗТП-2464 | 10 | Постоянный | 1 | 2 |
| 230 | КТП-1078 ВЛ-1001 ПС Разино | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 231 | ЗТП-943 | 10 | Постоянный | 0,63 | 1 |
| 232 | КТП-2557 ВЛ-1001 ПС Разино | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 233 | КТП-946 Ф-1003 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,4 | 1 |
| 234 | КТП-2007 ВЛ-1002 ПС Разино | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 235 | КТП-945 Ф-1003 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,4 | 1 |
| 236 | КТП-1073 от ВЛ-1001 ПС Разино | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 237 | КТП-902 Ф-1013 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,4 | 1 |
| 238 | КТП-2004 ВЛ-1002 ПС Разино | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 239 | ЗТП-855 | 10 | Постоянный | 01,01,1946 | 2 |
| 240 | КТП-1072 ВЛ-1006 ПС Разино | 10 | Постоянный | 0,063 | 1 |
| 241 | КТП-2508 ВЛ-1006 ПС Разино | 10 | Постоянный | 0,063 | 1 |
| 242 | КТП-2457 ВЛ-1000 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 243 | КТП-844 ВЛ-1000 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 244 | КТП-831 Ф-1000 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 245 | КТП-2652 | 10 | Постоянный | 01,02,1952 | 2 |
| 246 | КТП-2551 Ф-1013 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,063 | 1 |
| 247 | КТП-2620 Ф-1014 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,4 | 1 |
| 248 | КТП-832 Ф-1015 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,063 | 1 |
| 249 | КТП-2460 Ф-1001 ПС Б-Маресьево | 10 | Постоянный | 0,63 | 1 |
| 250 | КТП-833 Ф-1000 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 251 | КТП-2487 Ф-1006 ПС Б-Маресьево | 10 | Постоянный | 0,63 | 1 |
| 252 | КТП-845 ВЛ-1000 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 253 | КТП-842 ВЛ-1000 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 254 | КТП-929 ВЛ-1002 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 255 | КТП-841 ВЛ-1000 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 256 | КТП-2523 ВЛ-1002 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 257 | КТП-2453 ВЛ-1002 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 258 | КТП-839 ВЛ-1000 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 259 | КТП-930 ВЛ-1002 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 260 | КТП-863 Ф-1015 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,063 | 1 |
| 261 | КТП-2538 Ф-1015 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,063 | 1 |
| 262 | КТП-879 Ф-1014 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,063 | 1 |
| 263 | КТП-2491 Ф-1014 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,063 | 1 |
| 264 | КТП-2367 Ф-1014 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,063 | 1 |
| 265 | ЗТП-2477 | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 266 | КТП-872 Ф-1001 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 267 | КТП-876 Ф-1001 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,063 | 1 |
| 268 | КТП-877 Ф-1001 ПС Лукоянов | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 269 | КТП-2468 Ф-1001 ПС Б-Маресьево | 10 | Постоянный | 0,063 | 1 |
| 270 | КТП-1043 Ф-1001 ПС Б-Маресьево | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 271 | КТП-1039 Ф-1001 ПС Б-Маресьево | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 272 | КТП-1036 Ф-1001 ПС Б-Маресьево | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 273 | КТП-1035 Ф-1001 ПС Б-Маресьево | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 274 | КТП-2593 Ф-1001 ПС Б-Маресьево | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 275 | КТП-1045 Ф-1001 ПС Б-Маресьево | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 276 | КТП-1033 Ф-1002 ПС Б-Маресьево | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 277 | КТП-2351 Ф-1001 ПС Б-Маресьево | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 278 | КТП-1034 Ф-1002 ПС Б-Маресьево | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 279 | КТП-1047 Ф-1002 ПС Б-Маресьево | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 280 | КТП-1048 Ф-1002 ПС Б-Маресьево | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 281 | КТП-1053 Ф-1002 ПС Б-Маресьево | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 282 | КТП-2484 Ф-1002а ПС Б-Маресьево | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |
| 283 | КТП-1049 Ф-1002а ПС Б-Маресьево | 10 | Постоянный | 0,1 | 1 |

Общая протяженность воздушных линий в границах населенного пункта составляет:

- МО Лукояновский муниципальный округ – 33010 м;

Имеются четыре понижающих и одна повышающая ТП. Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей – 90%.

Отпущено электрической энергии:

МО Лукояновский муниципальный округ – 10,908 млн. кВт;

4.1.2 Эффективность и надежность системы электроснабжения

Надежность системы электроснабжения Лукояновского муниципального округа соответствует критериям, определённым «Правилами устройства электроустановок».

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы электроснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

Анализ надежности системы электроснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе электроснабжения Лукояновского муниципального округа по всем параметрам надежности системы.

В результате анализа существующего положения электросетевого хозяйства Лукояновского муниципального округа были выявлены следующие основные проблемы:

повышение надежности системы электроснабжения;

мощность дизель-генераторных установок не соответствует заявленной мощности потребителей;

необходима реконструкция существующих ТП 10/0,4 кВ и установка дополнительных ТП;

необходимо строительство новых и реконструкция существующих ВЛ 10 кВ и разводящих сетей 0,4 кВ с применением энергосберегающих технологий и современных материалов;

необходима замена существующих деревянных опор линий электропередач на железобетонные.

4.1.2. Зоны действия источников электроснабжения и их рациональности

Территория Лукояновского муниципального округа электрифицирована на 100%. Система электроснабжения на настоящий момент рациональна.

4.1.5. Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения

Воздействие системы электроснабжения Лукояновского муниципального округа на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам для предприятий электроснабжения.

Проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы электроснабжения должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», а также в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов в сфере промышленной и экологической безопасности.

Вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики в процессе эксплуатации дополняется воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов. При строительстве объектов энергетики происходит вырубка лесов (просеки под трассы ЛЭП), нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы водоемов (отсыпки). Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации: масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели, аккумуляторные батареи, масляные кабели.

Для снижения площади лесов, уничтожаемых при строительстве объектов электроэнергетики, необходимо соблюдать нормативную ширину охранных зон ЛЭП при строительстве, либо занижать ее в допустимых пределах, принимая ее величину минимально допустимой для условий стесненной прокладки.

Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве требуется соблюдать технологию строительства, установленную нормативной документацией для данного климатического района.

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов требуется соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Обязательна правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде предлагается применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных.

Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле, и при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена.

4.2. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения, выявление проблем функционирования

4.2.1. Организационная структура, форма собственности и система договоров между организациями и с потребителями

В Лукояновском муниципальном районе теплоснабжения децентрализованное. Источниками теплоснабжения являются котельные. Характеристика котельных представлена в таблице. На территории Лукояновского района расположено 296 котельных.

Промышленные и сельскохозяйственные предприятия снабжаются теплом от индивидуальных котельных. Малоэтажный жилой фонд снабжается теплом от бытовых котлов различной модификации и печей.

Таблица 4.2.1.1 – Информация по источникам теплоснабжения

| № п/п | Код | Наименование и месторасположение котельной | Владелец | Вид топлива | Протяженность сетей, км | Полезный отпуск теплоэнергии, ГКал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7643 | г. Лукоянов, ул. Горького,20 | Администрация г. Лукоянов | газ | - | 155 |
| 2 | 6667 | г. Лукоянов, ул. Коммунистическая, 11 | Администрация района | газ | - | 478 |
| 3 | 9008 | г. Лукоянов, ул. Коммунистическая, 13 | Администрация района | газ | - | 156 |
| 4 | 29793 | г. Лукоянов, ул. Октябрьская (б.МУП «Город») | Администрация района | газ | - | 165 |
| 5 | 15967 | г. Лукоянов Котельная ФОКа, ул. Загородная | ГАУ НО «ФОК» г. Лукоянов Нижегородской области» | газ | - | 3947 |
| 6 | 6675 | г. Лукоянов ул.Коммуны,40а, медиатека | Департамент образования г. Лукоянов | газ | - | 62 |
| 7 | 6671 | г. Лукоянов Котельная детсада №6, ул.Кирова | Департамент образования г. Лукоянов | газ | - | 1363 |
| 8 | 6672 | г. Лукоянов Котельная ср.школы №1 | Департамент образования г. Лукоянов | газ | - | 1070 |
| 9 | 1105 | г.Лукоянов Котельная ул. Коммуны, 38 (б.д/с) | Департамент образования г. Лукоянов | газ | - | 217 |
| 10 | 6678 | с.Б.Маресьево Котельная ср. школы | Департамент образования г. Лукоянов | газ | - | 616 |
| 11 | 6684 | с.Владимировка, Котельная школы | Департамент образования г. Лукоянов | газ | - | 235 |
| 12 | 6685 | с.Елфимово, Котельная школы | Департамент образования г. Лукоянов | газ | - | 326 |
| 13 | 3120 | с.Тольский Майдан, Котельная (б.с/адм-ции) | Департамент образования г. Лукоянов | газ | - | 1732 |
| 14 | 6652 | с.Б.Мамлеево, Котельная детсада | МДОУ «Большемамлеевский детский сад» | газ | - | 136 |
| 15 | 2424 | с. Б.Маресьево, Котельная детсада | МДОУ «Большемаресьевский детский сад №13» | газ | - | 231 |
| 16 | 6673 | г. Лукоянов, ул. Кирова, 37, детсад | МДОУ «Детский сад № 1» | газ | - | 284 |
| 17 | 6674 | г. Лукоянов, Котельная детсада № 3 | МДОУ «Детский сад № 3» | газ | - | 291 |
| 18 | 9236 | с. Кудеярово, Котельная | МДОУ «Кудеяровский детсад» | газ | - | 223 |
| 19 | 6650 | с. Лопатино, детсад ул. Вилкова, 64 | МДОУ «Лопатинский детский сад №16» | газ | - | 108 |
| 20 | 22007 | г. Лукоянов, ул. 1-е Августа,47 | МДОУ детский сад №8 «Березка» | газ | - | 315 |
| 21 | 1099 | г. Лукоянов, ул. Октябрьская, 123 | ММУК «Центральная библиотечная система» | газ | - | 67 |
| 22 | 1110 | с.Б.Аря, баня | МОУ «Большеарская средняя ООШкола» | газ | - | 21 |
| 23 | 3673 | с.Б.Аря, мастерские | МОУ «Большеарская средняя ООШкола» | газ | - | 37 |
| 24 | 2445 | с.Б.Аря, пищеблок | МОУ «Большеарская средняя ООШкола» | газ | - | 25 |
| 25 | 1111 | с.Б.Аря, прачечная | МОУ «Большеарская средняя ООШкола» | газ | - | 20 |
| 26 | 1135 | с.Б.Аря, теплица | МОУ «Большеарская средняя ООШкола» | газ | - | 131 |
| 27 | 1147 | с.Б.Аря. ул.Мира,105, корпус №1 | МОУ «Большеарская средняя ООШкола» | газ | - | 225 |
| 28 | 1104 | с.Б.Аря, ул.Мира,105. корпус №2 | МОУ «Большеарская средняя ООШкола» | газ | - | 189 |
| 29 | 1106 | с.Б.Аря, ул.Мира,105. школа | МОУ «Большеарская средняя ООШкола» | газ | - | 74 |
| 30 | 6681 | с. Крюковка, Котельная школы | МОУ «Крюковская основная ООШкола | газ | - | 434 |
| 31 | 2450 | с.Кудеярово. ул.Ленина,103, столовая | МОУ «Кудеяровская основная ООШкола» | газ | - | 24 |
| 32 | 6683 | с.Кудеярово, ул.Ленина,103, школа | МОУ «Кудеяровская основная ООШкола» | газ | - | 167 |
| 33 | 6649 | с. Лопатино. ул. Новая линия, 15, школа | МОУ «Лопатинская средняя ООШкола» | газ | - | 402 |
| 34 | 9030 | г.Лукоянов, ул.Дзержинского, 43 | МОУ «Лукояновская средняя ООШ № 2» | газ | - | 349 |
| 35 | 6689 | г.Лукоянов, ул.Новошкольная, школа №2, зд.№1 | МОУ «Лукояновская средняя ООШ № 2» | уголь | - | 784 |
| 36 | 6690 | г.Лукоянов, ул.Новошкольная, школа №2, зд.№2 | МОУ «Лукояновская средняя ООШ № 2» | уголь | - | 353 |
| 37 | 6688 | с. М.Мамлеево, Котельная ср. школы | МОУ «Пойская основная ООШкола» | газ | - | 469 |
| 38 | 6680 | с. Поя Котельная, ул. Школьная, 1а | МОУ «Пойская основная ООШкола» | газ | - | 299 |
| 39 | 1125 | р.п. им. Степана Разина, Котельная школы | МОУ «Разинская средняя ООшкола | газ | - | 717 |
| 40 | 5283 | с. Саврасово, Котельная, ул. Молодежная, 4а | МОУ «Саврасовская средняя ООШкола» | газ | - | 454 |
| 41 | 24614 | г.Лукоянов, Котельная микрорайона №2 | МОУ ДОД «Дом учащейся молодежи» | газ | - | 92 |
| 42 | 8246 | г.Лукоянов, Котельная лыж.базы, ул.Калинина,50б | МОУ ДОД "Лукояновская ДЮСШ" | газ | - | 40 |
| 43 | 6676 | с.Ульяново Котельная станции юнатов | МОУ ДОД "Станция юных натуралистов" | газ | - | 173 |
| 44 | 20725 | г.Лукоянов, Котельная, ул.Октябрьская, 7 | МОУ Дом детского творчества | газ | - | 77 |
| 45 | 3669 | г.Лукоянов, Котельная ДК, пл.Мира, 8а | МУ "Районный Дом культуры Лукояновского района" | газ | - | 445 |
| 46 | 20103 | г.Лукоянов, Котельная кинотеатра, пл.Мира, 5 | Отдел культуры и спорта района | газ | - | 161 |
| 47 | 6663 | г.Лукоянов, Котельная школы искусств, пл.Мира | Отдел по физкультуре и спорту г.Лукоянова | газ | - | 172 |
| 48 | 8245 | г.Лукоянов, Котельная стадиона "Колос" |  | газ | - | 22 |
| 49 | 8244 | г.Лукоянов, Котельная стад. "Локомотив" |  | газ | - | 30 |
| 50 | 3664 | г.Лукоянов, ул.Коммуны, 6 |  | газ | - | 71 |
| 51 | 9399 | р.п.им.Степана Разина, Котельная бани | Пос. администрация р.п.им.Степана Разина | газ | - | 70 |
| 52 | 20623 | р.п.им.Степана Разина, Котельная библиотеки |  | газ | - | 55 |
| 53 | 6648 | с.Б.Аря, Котельная ДК | С/А Большеарская | газ | - | 112 |
| 54 | 6647 | с.Б.Аря, Котельная здания с/адм-ции |  | газ | - | 140 |
| 55 | 6646 | с.Б.Аря, Котельная ФАП |  | газ | - | 59 |
| 56 | 3666 | с.Докучаево, сельский клуб |  | газ | - | 24 |
| 57 | 3474 | с.Саврасово, ул.Октябрьская,89, ДК |  | газ | - | 166 |
| 58 | 9019 | с.Саврасово, ул.Октябрьская,90, медпункт | С/А Большеарская | газ | - | 23 |
| 59 | 9035 | с.Б.Мамлеево, Котельная, ул.Колхозная, 10 | С/А Больше-Мамлеевская | газ | - | 81 |
| 60 | 8212 | с.Б.Маресьево, Котельная библиотеки | С/А Больше-Маресьевского сельсовета | газ | - | 25 |
| 61 | 6670 | с.Б.Маресьево, Котельная с/адм-ции |  | газ | - | 165 |
| 62 | 6682 | с.Малая Поляна, ул.Заречная,90, библиотека |  | газ | - | 39 |
| 63 | 6661 | с.Елфимово, Котельная с/адм-ции | С/А Елфимовская | газ | - | 94 |
| 64 | 8392 | с.Малая Поляна, Котельная ФАП |  | газ | - | 21 |
| 65 | 6653 | с.Иванцево, Котельная ДК | С/А Иванцевская | газ | - | 96 |
| 66 | 6655 | с.Иванцево, Котельная здания с/адм-ции |  | газ | - | 222 |
| 67 | 6654 | с.Иванцево, Котельная ФАП |  | газ | - | 49 |
| 68 | 1153 | с.Александровка, Котельная клуба | С/А Крюковская | газ | - | 65 |
| 69 | 6657 | с.Крюковка, Котельная ДК |  | газ | - | 89 |
| 70 | 6658 | с.Крюковка, Котельная здания с/адм-ции |  | газ | - | 81 |
| 71 | 6656 | с.Крюковка, Котельная ФАП |  | газ | - | 38 |
| 72 | 9359 | с.Сонино, Котельная клуба, ул.Аряева |  | газ | - | 79 |
| 73 | 8058 | с.Кудеярово, Котельная ДК | С/А Кудеяровская | уголь | - | 242 |
| 74 | 6645 | с.Кудеярово, Котельная ФАП |  | газ | - | 38 |
| 75 | 23753 | с.Лопатино, Котельная пождепо, ул.Новая | С/А Лопатинская | газ | - | 26 |
| 76 | 2475 | с.Владимировка, Котельная пождепо | С/А Лопатинского сельсовета | уголь | - | 24 |
| 77 | 2476 | с.Лопатино, Котельная ФАП | С/А Лопатинского сельсовета | газ | - | 32 |
| 78 | 9560 | с.Неверово, ул.Западная,1а, Клуб (б.школа) | С/А Лопатинского сельсовета | газ | - | 138 |
| 79 | 6651 | с.Перемчалки, Котельная ФАП | С/А Лопатинского сельсовета | газ | - | 34 |
| 80 | 8083 | с.М.Мамлеево, Котельная ДК | С/А Мало-Мамлеевская | газ | - | 60 |
| 81 | 6644 | с.М.Мамлеево, Котельная с/адм-ции | с.М.Мамлеево Котельная с/адм-ции | газ | - | 31 |
| 82 | 8672 | с.Неверово, ул.Центральная, с/адм-ция | С/А Неверовская | газ | - | 20 |
| 83 | 8671 | с.Неверово, ул.Центральная, ФАП |  | газ | - | 26 |
| 84 | 8673 | с.Поя, ул.Гагарина, ФАП |  | газ | - | 25 |
| 85 | 6665 | с.Никулино, Котельная здания с/адм-ции | С/А Никулинская | газ | - | 77 |
| 86 | 6666 | с.Никулино, Котельная ФАП |  | газ | - | 36 |
| 87 | 6677 | с.Никулино, ул.Советская,70, клуб (б.школа) |  | газ | - | 374 |
| 88 | 8393 | с.Чиркуши, Котельная пождепо |  | газ | - | 21 |
| 89 | 8670 | с.Чиркуши, Котельная ФАП с библ. |  | газ | - | 48 |
| 90 | 6679 | с.Чиркуши, ул.Ватракшонка, 43, клуб (б.школа) |  | газ | - | 264 |
| 91 | 9004 | с.Печи, Котельная зд. адм., ул.Школьная, 10 | С/А Печинская | газ | - | 95 |
| 92 | 9003 | с.Печи, Котельная медпункта, ул.Советская |  | газ | - | 17 |
| 93 | 22600 | с.Покровка, ул.Центральная, 69, клуб |  | газ | - | 38 |
| 94 | 7885 | с.Новоселки, Котельная ДК, ул.Клубная,146 | С/А Пичингушская | газ | - | 186 |
| 95 | 3670 | с.Новоселки, Котельная медпункта | С/А Пичингушская | газ | - | 25 |
| 96 | 21789 | с.Новоселки, ул.Клубная,146, СДК | С/А Пичингушская | газ | - | 186 |
| 97 | 4166 | с.Пичингуши, Котельная ДК, ул.Советская,1 | С/А Пичингушская | газ | - | 160 |
| 98 | 5041 | с.Пичингуши, Котельная медпункта | С/А Пичингушская | газ | - | 25 |
| 99 | 21788 | с.Пичингуши, ул.Советская,87, сельсовет | С/А Пичингушская | газ | - | 137 |
| 100 | 6660 | с.Салдаманов Майдан, Котельная ДК | С/А Салдаманов-Майданская | газ | - | 80 |
| 101 | 6659 | с.Салдаманов Майдан, Котельная с/адм-ции |  | газ | - | 32 |
| 102 | 6686 | с.Мерлиновка, ул.Ленина,96, Клуб (б.школа) | С/А Тольско-Майданского сельсовета | газ | - | 176 |
| 103 | 6668 | с.Шандрово, Котельная центральная | С/А Шандровская | газ | - | 2365 |
| 104 | 1100 | г.Лукоянов, Котельная, ул.Горького,31 | ГОУ СПО "Лукояновский мед. колледж" | газ | - | 33 |
| 105 | 1152 | г.Лукоянов, Котельная, ул.Горького,44 |  | газ | - | 269 |
| 106 | 1113 | г.Лукоянов, пл.Мира,4 | ГОУ СПО "Лукояновский пед. колледж | газ | - | 2313 |
| 107 | 8881 | г.Лукоянов, пер.Красный,4, аптека №13 | ГП НО "Нижегородская обл. фармация" | газ | - | 89 |
| 108 | 8884 | р.п.Разино, Котельная аптеки, ул.Ленина,108 |  | газ | - | 22 |
| 109 | 8882 | с.Б.Маресьево, Котельная аптеки |  | газ | - | 26 |
| 110 | 8885 | с.Ульяново, Котельная аптеки, м/р №2, д.12 |  | газ | - | 12 |
| 111 | 8883 | с.Шандрово, Котельная аптеки |  | газ | - | 12 |
| 112 | 8503 | р.п.им.Степана Разина, Котельная | ГУ "Соц.-реабилитац.центр" | газ | - | 196 |
| 113 | 9559 | г.Лукоянов, ул.Коммунисти-ческая,11 | ГУ "Центр занятости населения Лукояновского района" | газ | - | 148 |
| 114 | 24065 | г.Лукоянов, Котельная амбулатории | ГУ НО "Госветуправление района" | газ | - | 23 |
| 115 | 24066 | г.Лукоянов, Котельная всп.корп. | ГУ НО "Госветуправление района" | газ | - | 27 |
| 116 | 24064 | г.Лукоянов, Котельная пр.зд. | ГУ НО "Госветуправление района" | газ | - | 110 |
| 117 | 7736 | г.Лукоянов, ул.Коммунисти-ческая,32 | ГУ НО "Госветуправление района" | газ | - | 445 |
| 118 | 7737 | г.Лукоянов, ул.Октябрьская, 45а | ГУ НО "Госветуправление района" | газ | - | 18 |
| 119 | 3671 | г.Лукоянов, ул.Коммунисти-ческая,30 | ГУ ОВД Лукояновского района | газ | - | 593 |
| 120 | 1118 | г.Лукоянов, ул.Заводская,1, медсклад | ГУЗ НО мед.центр мобрезервов "РЕЗЕРВ" | уголь | - | 233 |
| 121 | 7089 | с.Печи, Котельная, ул.Школьная | Дом милосердия | газ | - | 325 |
| 122 | 1127 | г.Лукоянов, Котельная, ул.Пушкина,2а | Лукояновский сельхозтехникум (б.ПУ-105) | газ | - | 3607 |
| 123 | 2436 | г.Лукоянов, Котельная ЦРБ, ул.Куйбышева | МУЗ "Лукояновская ЦРБ" | газ | - | 3444 |
| 124 | 1146 | р.п.им.Степана Разина, Котельная |  | газ | - | 246 |
| 125 | 2449 | с.Б.Маресьево, Котельная уч.больницы |  | газ | - | 203 |
| 126 | 2447 | с.Б.Шандрово, Котельная уч.больницы |  | газ | - | 108 |
| 127 | 1101 | с.Ульяново, Котельная амбулатории |  | газ | - | 79 |
| 128 | 8561 | с.Ульяново, Котельная ФАП |  | газ | - | 25 |
| 129 | 8084 | г.Лукоянов, Котельная ул.Кирова, 21б | Разинское лесничество Мин.экологии и ПРО | газ | - | 40 |
| 130 | 7810 | г.Лукоянов, ул.Садовая,30, контора |  | газ | - | 8 |
| 131 | 7811 | р.п.им.Степана Разина, ул.Советская |  | газ | - | 26 |
| 132 | 22983 | г.Лукоянов, Котельная метеостанции | ГУ "Нижегородский центр по гидромет." | газ | - | 14 |
| 133 | 22403 | г.Лукоянов, Котельная, Стацион.поселок, 171б | Муром.отряд ВО филиала ФГП ВО МПС России | газ | - | 69 |
| 134 | 6662 | г.Лукоянов, ул.Октябрьская,57, военкомат | ОАО "РЭУ" "Владимирский" (б.КЭЧ) г.Владимир | газ | - | 86 |
| 135 | 9709 | г.Лукоянов, Котельная адм.зд. | Прокуратура НО | газ | - | 28 |
| 136 | 4165 | г.Лукоянов, Котельная, ул.Заводская,6 | УЗ-62/20 ГУИН МЮ РФ | газ | - | 7698 |
| 137 | 9028 | г.Лукоянов, Котельная, ул.Коммунисти-ческая, 4 | Управление федерального казначейства по НО | газ | - | 41 |
| 138 | 9025 | г.Лукоянов, Котельная адм.зд., пл.Мира, 5а | Управление Судебного департамента в НО | газ | - | 130 |
| 139 | 9024 | г.Лукоянов, Котельная адм.зд., ул.Коммуны, 69 |  | газ | - | 45 |
| 140 | 22382 | г.Лукоянов, Котельная, ул.Коммунисти-ческая, 18 | Управление федеральной почтовой связи по НО | газ | - | 269 |
| 141 | 19868 | р.п.им.Степана Разина, Котельная, ул.Ленина |  | газ | - | 41 |
| 142 | 22407 | г.Лукоянов, Котельная, ул.Октябрьская, 96 | ФГУ "Нижегородский ЦСМиС" | газ | - | 40 |
| 143 | 8085 | г.Лукоянов, Котельная, ул.Октябрьская,96 |  | газ | - | 18 |
| 144 | 6664 | г.Лукоянов, Котельная, ул.Деманова, 29а | ФГУ "Россельхозцентр" Нижегородский ф-л | газ | - | 49 |
| 145 | 9026 | г.Лукоянов, Котельная, ул.Садовая, 1 | ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии НО" | газ | - | 54 |
| 146 | 9151 | г.Лукоянов, Котельная, пл.Мира, 15 | ФНС № 9 | газ | - | 239 |
| 147 | 2444 | г.Лукоянов, ул.Коммунисти-ческая, 47, здание | МП "Лукояновское ПАП" | газ | - | 44 |
| 148 | 7474 | г.Лукоянов, ул.Пушкина,136, автостанция |  | газ | - | 13 |
| 150 | 9033 | р.п.им.Степана Разина, ул.Ленина,112 |  | газ | - | 22 |
| 151 | 3125 | с.Тольский Майдан, Кот.мехмаст.№3 | АО "Тольский Майдан" | газ | - | 78 |
| 152 | 22301 | р.п.им.Степана Разина, Котельная аптеки | ГУП "Фармация" | газ | - | 21 |
| 153 | 22300 | с.Шандрово, Котельная аптеки №249 | ГУП "Фармация" | газ | - | 15 |
| 154 | 7884 | г.Лукоянов, ул.Пушкина,28, вокзал, депо | Дирекция по тепловодоснабжению ф-л ГЖД г.Муром | уголь | - | 860 |
| 155 | 3665 | с.М.Мамлеево, ул.Новикова,50 | ЗАО "Маломамлеевское" | газ | - | 133 |
| 156 | 35479 | д.Николаевка, Котельная общежития № 2 | ЗАО "Северные газовые магистрали" г.Москва | газ | - | 215 |
| 157 | 35478 | д.Николаевка, Котельная общежития №1 |  | газ | - | 215 |
| 158 | 35480 | д.Николаевка, Котельная столовой |  | газ | - | 60 |
| 159 | 1150 | г.Лукоянов, ул.Володарского, 22, магазина | ИП "Борисов А.Д." | газ | - | 9 |
| 160 | 19053 | г.Лукоянов, Котельная маг., ул.Пушкина, 26 | ИП "Буйло- ва В.М." (б. ЧЛ "Фари- зян Ю.А.") | газ | - | 7 |
| 161 | 9016 | г.Лукоянов, Котельная, ул.Ухтомского, 39А | ИП "Варна- вин В.В." | газ | - | 67 |
| 162 | 7301 | г.Лукоянов, ул.Заводская,7а, минимаркет | ИП "Васькова О.В." (б.ЧЛ "Дударев В.В.") | газ | - | 7 |
| 163 | 19532 | г.Лукоянов, Котельная адм. зд., ул.Пушкина | ИП "Давыдов А.В." | газ | - | 47 |
| 164 | 23940 | г.Лукоянов, Котельная цеха памятников | ИП "Ингликов Н.И." | газ | - | 191 |
| 165 | 22286 | г.Лукоянов, Котельная маг., мкр-н. №2, д.7а | ИП "Исаева А.А." | газ | - | 32 |
| 166 | 9012 | г.Лукоянов, Котельная, мкр.№1, 19а | ИП "Кондратова С.Б." | газ | - | 47 |
| 167 | 22818 | г.Лукоянов, Котельная, мкр.№1, 6а, кв.1 | ИП "Лобаев В.Н." | газ | - | 6 |
| 168 | 35613 | г.Лукоянов, Котельная магазина, пер.Крутой | ИП "Орехова О.В." | газ | - | 20 |
| 170 | 9021 | р.п.им.Степана Разина, Котельная маг. | ИП "Савушина Т.Н." | газ | - | 36 |
| 171 | 9020 | р.п.им.Степана Разина, Котельная маг. | ИП "Савушина Т.Н." | газ | - | 26 |
| 172 | 9023 | р.п.им.Степана Разина, Котельная маг. |  | газ | - | 17 |
| 173 | 9022 | р.п.им.Степана Разина, Котельная маг. |  | газ | - | 19 |
| 174 | 8509 | г.Лукоянов, Котельная, ул.Октябрьская, 129 | ИП "Толкачев Н.Г." | газ | - | 81 |
| 175 | 19580 | с.Кудеярово, Котельная, ул.Ленина, 80 | ИП "Уродова Н.В." | газ | - | 7 |
| 176 | 22411 | р.п.им.Степана Разина, Котельная, ул.Ленина | ИП "Шумилова М.В." | газ | - | 8 |
| 177 | 35544 | г.Лукоянов, ул.Дзержинского, 1 отделение | Лукояновский почтамт | газ | - | 12 |
| 178 | 8677 | г.Лукоянов, Котельная, ул.Комунисти-ческая, 18 | Лукояновский УЭС Арзамасского МУЭС | газ | - | 180 |
| 179 | 9005 | г.Лукоянов, ул.Деманова, 22а | Лукояновское гор.отделение НООООО ВДПО | газ | - | 10 |
| 180 | 22379 | г.Лукоянов, Котельная доп.офиса | Лукояновское ОСБ №4354 СБ РФ | газ | - | 121 |
| 181 | 22164 | р.п.им.Степана Разина, Котельная здания |  | газ | - | 10 |
| 182 | 7295 | г.Лукоянов, Котельная, пер.Красный,11 | Лукояновское ОСБ №4354 СБербанка РФ | газ | - | 219 |
| 183 | 1103 | г.Лукоянов, Котельная, ул.Пушкина,41а |  | газ | - | 18 |
| 184 | 7794 | с.Новая Слобода, Кот-ная опер.кассы |  | газ | - | 10 |
| 185 | 34814 | с.Николай-Дар, Котельная церкви | НО "Фонд Возрождения Церкви святого Дм. | газ | - | 51 |
| 186 | 2428 | г.Лукоянов, Котельная поликлиники | НУЗ "Линейная поликлиника ст.Лукоянов" ГЖД | газ | - | 438 |
| 187 | 22299 | г.Лукоянов, Котельная адм.зд. | ОАО "Рабочая одежда" | газ | - | 31 |
| 188 | 22298 | г.Лукоянов, Котельная спеццеха |  | газ | - | 283 |
| 189 | 22297 | г.Лукоянов, Котельная швейного цеха |  | газ | - | 321 |
| 190 | 8668 | г.Лукоянов, Котельная адм.зд., ул.Деманова,8б | ООО "АвтоУАЗремонт" | газ | - | 126 |
| 191 | 22667 | г.Лукоянов, Котельная адм.пом., ул.Заводская, | ООО "Арз. произв. объединение "Автопровод "ВОС" | газ | - | 13 |
| 192 | 22821 | г.Лукоянов, Котельная адм.зд | ООО "Бытовик" | газ | - | 164 |
| 193 | 22820 | г.Лукоянов. Котельная адм.зд., ул.Октябрьская, |  | газ | - | 83 |
| 194 | 1117 | г.Лукоянов, Котельная, ул.Пушкина,111а | ООО "ВитаСОМ" (б.Комбинат сух.обезжир. молока) | газ | - | 13127 |
| 195 | 7487 | г.Лукоянов, Котельная гаража | ООО "Дорожник" (б.ДРСП) | газ | - | 375 |
| 196 | 7486 | г.Лукоянов, ул.Ленина,169, адм.здание |  | газ | - | 57 |
| 197 | 1124 | с.Поя, Котельная лаборатории |  | газ | - | 20 |
| 198 | 22817 | г.Лукоянов, Котельная адм.зд. | ООО "Лукояновсантехстройбыт" | газ | - | 101 |
| 199 | 35521 | г.Лукоянов, Котельная торг. павильона | ООО "Меркурий" | газ | - | 108 |
| 200 | 22386 | р.п.им.Степана Разина, Котельная цеха №1 | ООО "НИВ" | газ | - | 152 |
| 201 | 22387 | р.п.им.Степана Разина, Котельная цеха №2 |  | газ | - | 150 |
| 202 | 22029 | г.Лукоянов, Котельная адм.зд., ул.Деманова | ООО "НПП "ЭКОПОРТРЕТ-М" | газ | - | 65 |
| 203 | 7651 | г.Лукоянов, Котельная, ул.Заводская,3 | ООО "Полесье" | газ | - | 126 |
| 204 | 21719 | г.Лукоянов, Котельная Дома быта | ООО "Служба быта" | газ | - | 4 |
| 205 | 7867 | р.п.им.Степана Разина, ул.Ленина,115а | ООО "Стеклострой" | газ | - | 85 |
| 206 | 9034 | г.Лукоянов, ул.Коммунисти-ческая,47а, модуль | ООО "Трансметан-НН" (б.ПАП) | газ | - | 764 |
| 207 | 9400 | г.Лукоянов, ул.Коммунисти-ческая, 5 | ООО "Ярмарка" г.Н.Новгород (аренда) | газ | - | 139 |
| 208 | 22385 | г.Лукоянов, Котельная маг., ул.Октябрьская, 49 | ООО Торговый дом "Полюс" | газ | - | 45 |
| 209 | 21840 | г.Лукоянов, ул.Пушкина, 2 | ПО "Хлеб" Нижегородского облпотребсоюза | газ | - | 2285 |
| 210 | 9571 | г.Лукоянов, пер.Советский, 3, контора | РАЙПО Лукояновское | газ | - | 56 |
| 211 | 9567 | г.Лукоянов, пл.Мира, 5в, маг-н "Книги" |  | газ | - | 21 |
| 213 | 9569 | г.Лукоянов, Станционный пос.,171, заготконтора |  | газ | - | 26 |
| 214 | 9565 | г.Лукоянов, ул.Коммунистич., 28б, маг-н №13 |  | газ | - | 50 |
| 215 | 9563 | г.Лукоянов, ул.Ленина, 39а, маг-н №11 |  | газ | - | 43 |
| 216 | 22380 | г.Лукоянов, ул.Мира, 4а, торг.зд. №1 |  | газ | - | 296 |
| 217 | 22381 | г.Лукоянов, ул.Мира, 4а, торг.зд. №2 |  | газ | - | 316 |
| 218 | 7032 | г.Лукоянов, ул.Октябрьская,47,в маг-н № 1 с/х |  | газ | - | 62 |
| 219 | 7033 | г.Лукоянов, ул.Октябрьская,49,б м-н "Посуда" |  | газ | - | 41 |
| 220 | 2448 | г.Лукоянов, ул.Октябрьская,57, столовая |  | газ | - | 121 |
| 221 | 9570 | г.Лукоянов, ул.Октябрьская,57,б м-н "Запчасти" | РАЙПО Лукояновское | газ | - | 21 |
| 222 | 9427 | г.Лукоянов, ул.Октябрьская,88, маг-н "Хозяин" |  | газ | - | 65 |
| 223 | 9566 | г.Лукоянов, ул.Педагогическая,7, маг-н №14 |  | газ | - | 17 |
| 224 | 7034 | г.Лукоянов, ул.Пушкина,112, маг-н № 4 |  | газ | - | 34 |
| 225 | 9430 | г.Лукоянов, ул.Пушкина,148, маг-н № 2 с/х |  | газ | - | 37 |
| 226 | 9562 | г.Лукоянов, ул.Пушкина,224, маг-н №10 |  | газ | - | 22 |
| 227 | 9568 | г.Лукоянов, ул.Садовая,2, магазин |  | газ | - | 17 |
| 228 | 3672 | г.Лукоянов, ул.Терешковой, 20а, магазин №1 |  | газ | - | 22 |
| 229 | 7036 | р.п.им.Степана Разина, ул.Ленина,107, магазин |  | газ | - | 58 |
| 230 | 7039 | с.Атингеево, магазин |  | газ | - | 17 |
| 231 | 9577 | с.Б.Аря, ул.Ленина, 5а, магазин |  | газ | - | 43 |
| 232 | 9579 | с.Б.Мамлеево, микрорайон, д.6, магазин |  | газ | - | 67 |
| 233 | 9572 | с.Б.Маресьево, ул.Советская,1, маг-н ТПС |  | газ | - | 58 |
| 234 | 7046 | с.Владимировка, ул.Заречная,32, магазин |  | газ | - | 17 |
| 235 | 9583 | с.Гаврилово, ул.Советская,3а, магазин |  | газ | - | 15 |
| 236 | 9578 | с.Докучаево, ул.Зеленая,15а, магазин |  | газ | - | 22 |
| 237 | 9574 | с.Елфимово, ул.Советская,70, маг-н ТПС |  | газ | - | 56 |
| 238 | 9586 | с.Иванцево, пл.Победы,11, магазин |  | газ | - | 21 |
| 239 | 7030 | с.Крюковка, ул.Ленина,32, магазин | РАЙПО Лукояновское | газ | - | 39 |
| 240 | 7031 | с.Кудеярово, ул.Октябрьская,2а, магазин |  | газ | - | 67 |
| 245 | 7041 | с.Лопатино, ул.Новая,3а, магазин |  | газ | - | 62 |
| 246 | 9580 | с.М.Мамлеево, ул.Новикова,53, магазин |  | газ | - | 26 |
| 247 | 9575 | с.Малая Поляна, ул.Заречная,142, маг-н ТПС |  | газ | - | 58 |
| 248 | 9581 | с.Мерлиновка, ул.Ленина,96, магазин |  | газ | - | 22 |
| 249 | 9589 | с.Н.Дар, ул.Ворошилова,58, магазин |  | газ | - | 21 |
| 250 | 7037 | с.Неверово, ул.Центральная, 1а, магазин |  | газ | - | 43 |
| 251 | 9573 | с.Нехорошево, ул.Советская,30, маг-н ТПС |  | газ | - | 24 |
| 252 | 9591 | с.Николаевка, ул.Центральная, 1а, магазин |  | газ | - | 17 |
| 253 | 9576 | с.Никулино, ул.Кооперативная,20, магазин |  | газ | - | 34 |
| 254 | 9587 | с.Новоселки, ул.Клубная,47а, магазин |  | газ | - | 15 |
| 255 | 7045 | с.Перемчалки, магазин |  | газ | - | 8 |
| 256 | 7044 | с.Печи, магазин |  | газ | - | 13 |
| 257 | 7040 | с.Пичингуши, ул.Советская,67а, магазин |  | газ | - | 43 |
| 258 | 7043 | с.Покровка, ул.Центральная, 72, магазин |  | газ | - | 15 |
| 259 | 9585 | с.Поя, ул.Школьная,1а, магазин |  | газ | - | 21 |
| 260 | 9588 | с.Саврасово, ул.Октябрьская, 87, магазин |  | газ | - | 34 |
| 261 | 9584 | с.Салдаманов Майдан, ул.Шихарева,76а | РАЙПО Лукояновское | газ | - | 13 |
| 262 | 9590 | с.Салдаманово, ул.Школьная,75, магазин | РАЙПО Лукояновское | газ | - | 13 |
| 263 | 7035 | с.Сонино, магазин |  | газ | - | 6 |
| 264 | 7042 | с.Тольский Майдан, ул.Ленина,36, магазин |  | газ | - | 43 |
| 265 | 9592 | с.Ульяново, ул.1 Мая,2б, маг-н №6 |  | газ | - | 54 |
| 266 | 9428 | с.Ульяново, ул.Пролетарская,2а, пельменная |  | газ | - | 29 |
| 267 | 95936 | с.Чиркуши, ул.Кооперативная,14, магазин |  | газ | - | 43 |
| 268 | 9582 | с.Чуфарово, ул.Ленина, 24а, магазин |  | газ | - | 36 |
| 269 | 26195 | с.Шандрово, Котельная маг., ул.Центральная |  | газ | - | 43 |
| 270 | 22378 | с.Кудеярово, Котельная адм.зд., ул.Ленина | СПК Кудеяровская | газ | - | 123 |
| 271 | 20464 | г.Лукоянов, Котельная, ул.Кирова, 21а | ФЛ "Гукасян А.Е." | газ | - | 34 |
| 272 | 1109 | р.п.им.Степана Разина | ФЛ "Каткова А.А." | газ | - | 49 |
| 273 | 9009 | г.Лукоянов, Котельная Магазина, ул.Заводская | ФЛ "Куимов Е.В." | газ | - | 31 |
| 274 | 9564 | г.Лукоянов, м/р №2, д.7а, магазин (б.РайПО) |  | газ | - | 53 |
| 275 | 9011 | г.Лукоянов, ул.Ленина, 15а, магазин (б.ИП) |  | газ | - | 11 |
| 276 | 35622 | г.Лукоянов, Котельная гостинич. комплекса | ФЛ "Манукян О.Г." | газ | - | 385 |
| 277 | 1115 | г.Лукоянов, ул.Коммунисти-ческая, 38а, СТОА | ФЛ "Мелконян А.З." | газ | - | 152 |
| 278 | 12411 | р.п.им.Степана Разина, Котельная магазина | ФЛ "Сидорова Т.Ю." (б. ИП "Шумилова") | газ | - | 8 |
| 279 | 9032 | г.Лукоянов, ул.Ленина, 106а, офис, гараж | ФЛ "Сутин В.Н." (б. "Облкиновидеообъединение") | газ | - | 99 |
| 280 | 21572 | г.Лукоянов, Котельная, ул.Куманева, 13а | Церковь Покрова Божией Матери | газ | - | 106 |
| 281 | 20339 | г.Лукоянов, Котельная маг., ул.Октябрьская,59 | ЧЛ "Березин А.С." | газ | - | 22 |
| 282 | 22822 | с.Кудеярово, Котельная маг., ул.Новое | ЧЛ "Давкин А.В." | газ | - | 15 |
| 283 | 22383 | г.Лукоянов, Котельная, ул.Заводская, 7 | ЧЛ "Дударев В.В." | газ | - | 133 |
| 284 | 8669 | г.Лукоянов, Котельная маг. | ЧЛ "Ермаков Е.М." (б.ОАО "АвтоУАЗремонт") | газ | - | 36 |
| 285 | 8665 | г.Лукоянов, котельная, пер.Красный, 10 | ЧЛ "Королева Н.В." | газ | - | 12 |
| 286 | 8417 | г.Лукоянов, Котельная магазина | ЧЛ "Никонов А.Н." | газ | - | 13 |
| 287 | 22592 | р.п.им.Степана Разина, Котельная адм. пом | ЧЛ "Седов В.Н." | газ | - | 60 |
| 288 | 8667 | г.Лукоянов, Котельная, ул.Пушкина,324, пом.1 | ЧЛ "Тареева Л.Ф." | газ | - | 8 |
| 289 | 9007 | г.Лукоянов, Котельная склада, ул.Заводская, 9А | ЧЛ "Фаризян С.А." | газ | - | 46 |
| 290 | 19053 | г.Лукоянов, Котельная маг., ул.Пушкина,26 | ЧЛ "Фаризян Ю.А." | газ | - | 7 |
| 291 | 8675 | г.Лукоянов, Котельная, ул.Коммунисти-ческого | ЧЛ "Шайхуллина Л.В." | газ | - | 15 |
| 292 | 23201 | г.Лукоянов, Котельная маг., ул.Октябрьская, 82А | ЧЛ "Якушева Е.Е." | газ | - | 161 |
| 293 | 22291 | с.Б.Мамлеево, Котельная маг., ул. 1 Мая | ЧП "Антонова Л.Б." | газ | - | 17 |
| 294 | 9014 | р.п.им.Степана Разина, Котельная маг. | ЧП "Варнавин В.В." | газ | - | 6 |
| 295 | 9013 | р.п.им.Степана Разина, Котельная, ул.Ленина, 108а |  | газ | - | 17 |
| 296 | 22287 | р.п.им.Степана Разина, Котельная маг. | ЧП "Каткова А.А." | газ | - | 141 |

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки и частично организаций, не попадающих в зону действия центрального теплоснабжения, осуществляется за счет собственных источников (конвекторы, печное отопление).

Отопление административно-общественных зданий, индивидуальных жилых домов, предприятий в остальных населенных пунктах осуществляется за счет автономных источников теплоснабжения.

4.2.2. Эффективность и надежность системы теплоснабжения

Эффективность системы теплоснабжения, прежде всего, характеризуется удельным количеством ресурсов, используемых в производстве и поставке тепловой энергии.

Анализ надежности системы теплоснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе теплоснабжения Лукояновского муниципального округа по всем параметрам надежности системы.

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы теплоснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

Уровень надёжности поставляемых товаров и оказываемых услуг регулируемой организацией определяется исходя из числа возникающих в результате нарушений, аварий, инцидентов на объектах данной регулируемой организации.

Централизованное теплоснабжение потребителей тепловой энергии осуществляется от единственного источника, схема тепловых сетей тупиковая, резервирование, а также кольцевание сетей полностью отсутствует, также отсутствуют автономные источники теплоснабжения потребителей 1 категории надежности (потребители, нарушение теплоснабжения которых связано с опасность для жизни людей или со значительным ущербом народному хозяйству).

4.2.3. Рациональность системы теплоснабжения

Решение задач программы позволит добиться наиболее эффективного, устойчивого и надежного функционирования системы теплоснабжения Лукояновского муниципального округа.

4.2.4. Имеющиеся резервы и дефициты мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса

Дефициты мощности источников теплоснабжения Лукояновского муниципального округа не выявлены. Использование существующей централизованной системы теплоснабжения эффективно на перспективу с учетом будущего спроса.

4.2.5. Показатели готовности системы теплоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Различные аспекты готовности систем теплоснабжения определены Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении». В частности, в системе теплоснабжения с учетом резервирования должен быть обеспечен баланс тепловой энергии (мощности) и тепловой нагрузки как в расчетных условиях, так и (с учетом резервных источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и резервирования в системе теплоснабжения) в вероятных нерасчетных погодных условиях» (ст.23 Закона), должна обеспечиваться и проверяться готовность к отопительному сезону (ст.20 Закона) – проверка проводится в соответствии с правилами оценки готовности к отопительному периоду, которые утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения.

Показатели готовности на предприятии теплоснабжения оцениваются:

-    актами обследования инженерных сетей теплоснабжения;

-    актами обследования теплоэнергетических установок теплоснабжения;

- актами обследования дымовых труб теплоэнергетических установок теплоснабжения;

- актами обследования дымовых труб и вентиляционных каналов теплоэнергетических установок теплоснабжения;

- актами гидравлического испытания теплоэнергетических установок теплоснабжения;

-    актами гидравлического испытания инженерных сетей теплоснабжения;

-    актами проверки знаний обслуживающего персонала;

паспортами готовности предприятия к началу отопительного сезона.

4.2.6. Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения

Воздействие системы теплоснабжения Лукояновского муниципального округа на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам для предприятий теплоснабжения.

4.2.7 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения

Анализ существующего состояния Лукояновского муниципального округа в системе теплоснабжения выявил следующие основные проблемы:

невысокая доля абонентов, обеспеченных централизованным теплоснабжением;

высокий износ тепловых сетей и оборудования.

Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения, выявление проблем функционирования

4.3.1. Существующее техническое состояние системы газоснабжения

Газ подаётся по двухступенчатой схеме газопроводами высокого давления Р=0,6 МПа и Р=1,2 МПа к ГРП, ПГБ и ШРП, а от них потребителям по газопроводам низкого давления Р=300 МПа.

Газопроводы находятся в удовлетворительном состоянии.

Протяженность газопроводов высокого давления Р=0,3, Р=0,6 и Р=1,2 МПа в границах Лукояновского муниципального округа составляет 163,91 км.

По территории Лукояновского муниципального округа Нижегородской области проходят:

- магистральный газопровод Саратов-Горький Ду 820 мм;

- магистральный газопровод Ямбург-Тула-1 Ду 1400мм;

- магистральный газопровод Починки-Грязовец Ду 1400мм;

- магистральный газопровод Ямбург-Тула-2 Ду 1400мм, Ру 75атм.;

Также на территории округа расположены:

- газораспределительная станция ГРС «Поя»;

- газораспределительная станция ГРС «Лукоянов»;

- газораспределительная станция ГРС «Тольский Майдан».

1. Уровень газификации Лукояновского муниципального округа природным газом на 1 января 2024 года 84,40 %;

Количество газифицированных квартир в многоквартирных жилых домах в Лукояновского муниципальном округе - 4867шт.;

Количество газифицированных индивидуальных жилых домов в Лукояновского муниципальном округе - 7439 шт.;

Протяженность наружных газопроводов в Лукояновского муниципальном округе - 656,38 км.

В том числе по давлению:

высокое давление - 224,85 км;

среднее давление - 24,42 I<М;

низкое давление - 407,11 км.

Протяженность наружных газопроводов в том числе по расположению относительно поверхности земли в Лукояновском муниципальном округе:

а) подземный-373,171 км;

сталь - 317,231 км;

полиэтилен - 55,94 км;

6) надземный-283,2 км.

В том числе по назначению в Луrюяновского муниципальном округе:

Распределительные - 508,71км;

Газопроводы-вводы - 137,42 км;

Вводные газопроводы -10,26 км.

Количество ГРП в Луrюяновского муниципальном округе - 31 шт.

Количество ШРП в Луrюяновского муниципальном округе - 75 шт.

7. Количество газифицированных промышленных предприятий в Лукояновского муниципальном округе - 1 шт.

8. Количество газифицированных 1соммунально-бытовых предприятий в Лукояновского муниципальном округе - 292 шт.

Таблица 4.3.1.1. - Информация по источникам газоснабжения

| № п/п | Наименование ГРП, ШРП, его месторасположения | Территория покрытия (питающиеся нас. пункты) | Мощность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ШРП №1 г. Лукоянов ул. Деманова | г. Лукоянов ул. Деманова | 360 м³/ч |
| 2 | ШРП №2 г. Лукоянов ул. Коммунистическая | г. Лукоянов ул. Коммунистическая | 1816м³/ч |
| 3 | ШРП №6 г. Лукоянов ул. Отрадная | г. Лукоянов ул. Отрадная | 110м³/ч |
| 4 | ШРП №8 г. Лукоянов ул. Ленина | г. Лукоянов ул. Ленина | 595м³/ч |
| 5 | ШРП №9 г. Лукоянов ул. Октябрьская | г. Лукоянов ул. Октябрьская | 1816м³/ч |
| 6 | ШРП №10 г. Лукоянов ул. Октябрьская | г. Лукоянов ул. Октябрьская | 1816м³/ч |
| 7 | ШРП №11 г. Лукоянов ул. Провинциальная | г. Лукоянов ул. Провинциальная | 2320м³/ч |
| 8 | ШРП №12 г. Лукоянов ул. Дзержинского | г. Лукоянов ул. Дзержинского | 2700м³/ч |
| 9 | ШРП №13 г. Лукоянов ул. Снежная | г. Лукоянов ул. Снежная | 400м³/ч |
| 10 | ШРП №15 г. Лукоянов ул. Заводская | г. Лукоянов ул. Заводская | 1618м³/ч |
| 11 | ШРП №16 г. Лукоянов ул. Заводская | г. Лукоянов ул. Заводская | 1816м³/ч |
| 12 | ШРП №18 г. Лукоянов М-он № 2 | г. Лукоянов Мик-он № 2 | 1871м³/ч |
| 13 | ШРП №30 с. Неверово | с. Неверово | 586м³/ч |
| 14 | ШРП №31 с. Неверово | с. Неверово | 1816м³/ч |
| 15 | ШРП №32 с. Новое | с. Новое | 250м³/ч |
| 16 | ШРП №35 с. Поя 1 | с. Поя 1 | 1816м³/ч |
| 17 | ШРП №36 с. Поя 2 | с. Поя 2 | 1816м³/ч |
| 18 | ШРП №37 с. Николаевка | с. Николаевка | 1816м³/ч |
| 19 | ШРП №38 с. Салдоманово | с. Салдоманово | 1816м³/ч |
| 20 | ШРП №39 с. С. Майдан | с. С. Майдан | 300м³/ч |
| 21 | ШРП №40 с. Атингеево | с. Атингеево | 1816м³/ч |
| 22 | ШРП №41 с. Шандрово | с. Шандрово | 124м³/ч |
| 23 | ШРП №42 с. Александровка | с. Александровка | 300м³/ч |
| 24 | ШРП №43 с. Перемчалки | с. Перемчалки | 170м³/ч |
| 25 | ШРП №44 с. Чуфарово | с. Чуфарово | 494м³/ч |
| 26 | ШРП №45 с. Гаврилово | с. Гаврилово | 1816м³/ч |
| 27 | ШРП №46 с. Саврасово | с. Саврасово | 1760м³/ч |
| 28 | ШРП №49 с. Докучаево | с. Докучаево | 704м³/ч |
| 29 | ШРП №51 с. Новоселки | с. Новоселки | 595м³/ч |
| 30 | ШРП №52 с. Пичингуши | с. Пичингуши | 250м³/ч |
| 31 | ШРП №53 с. Чиргуши | с. Чиргуши | 250м³/ч |
| 32 | ШРП №54 с. Никулино | с. Никулино | 170м³/ч |
| 33 | ШРП №55 с. Елфимово | с. Елфимово | 1816м³/ч |
| 34 | ШРП №56 с. Кельдюшево | с. Кельдюшево | 1816м³/ч |
| 35 | ШРП №58 с. Кудеярово ул. Комарова | с. Кудеярово ул. Комарова | 1816м³/ч |
| 36 | ШРП №62 с. М. Мамлеево | с. М. Мамлеево | 1816м³/ч |
| 37 | ШРП №64 с. Мерлиновка | с. Мерлиновка | 250м³/ч |
| 38 | ШРП №65 с. Б. Мамлеево | с. Б. Мамлеево | 170м³/ч |
| 39 | ШРП №66 с. Иванцево | с. Иванцево | 170м³/ч |
| 40 | ШРП №67 с. Иванцево | с. Иванцево | 1816м³/ч |
| 41 | ШРП №68 с. Иванцево | с. Иванцево | 170м³/ч |
| 42 | ШРП №69 с. Романовка | с. Романовка | 360м³/ч |
| 43 | ШРП №76 р/п Ст. Разина ул. Чкалова | р/п Ст. Разина ул. Чкалова | 40м³/ч |
| 44 | ШРП №77 р/п Ст. Разина ул. Чкалова | р/п Ст. Разина ул. Чкалова | 1816м³/ч |
| 45 | ШРП №79 с. Покровка | с. Покровка | 1816м³/ч |
| 46 | ШРП №81 с. Орловка | с. Орловка | 250м³/ч |
| 47 | ШРП №82 с. Санки | с. Санки | 250м³/ч |
| 48 | ШРП №88 с. Ульяново ул. Ст. Разина | с. Ульяново ул. Ст. Разина | 1816м³/ч |
| 49 | ШРП №89 г. Лукоянов ул. Пушкина | г. Лукоянов ул. Пушкина | 850м³/ч |
| 50 | ШРП №91 р/п Ст. Разина ул. Заречная | р/п Ст. Разина ул. Заречная | 1816м³/ч |
| 51 | ШРП №92 р/п Ст. Разина ул. Школьная | р/п Ст. Разина ул. Школьная | 1816м³/ч |
| 52 | ШРП №103 г. Лукоянов ул. Новошкольная | г. Лукоянов ул. Новошкольная | 1816м³/ч |
| 53 | ШРП №3 г. Лукоянов ул. Коммунистическая | г. Лукоянов ул. Коммунистическая | 1816м³/ч |
| 54 | ШРП №4 г. Лукоянов ул. Коммунистическая | г. Лукоянов ул. Коммунистическая | 1816м³/ч |
| 55 | ШРП №5 г. Лукоянов ул. Короленко | г. Лукоянов ул. Короленко | 450м³/ч |
| 56 | ШРП №7 г. Лукоянов ул. Урванцева | г. Лукоянов ул. Урванцева | 1816м³/ч |
| 57 | ШРП №14 г. Лукоянов мик-он Юго-Западный | г. Лукоянов мик-он Юго-Западный | 1816м³/ч |
| 58 | ШРП №17 г. Лукоянов М-он № 2 д. 21 | г. Лукоянов М-он № 2 | 1816м³/ч |
| 59 | ШРП №19 г. Лукоянов ул.Загородная | г. Лукоянов ул.Загородная | 124м³/ч |
| 60 | ШРП №47 с. Саврасово | с. Саврасово | 1816м³/ч |
| 61 | ШРП №48 с. Б. Аря | с. Б. Аря | 170м³/ч |
| 62 | ШРП №59 с. Кудеярово ул. Комарова | с. Кудеярово ул. Комарова | 1816м³/ч |
| 63 | ШРП №60 с. Кудеярово ул. Молодежная | с. Кудеярово ул. Молодежная | 1816м³/ч |
| 64 | ШРП №61 с. Н. Дар | с. Н. Дар | 595м³/ч |
| 65 | ШРП №63 с. Кудеярово ул. Пролетарская | с. Кудеярово ул. Пролетарская | 1816м³/ч |
| 66 | ШРП №70 р/п Ст. Разина ул. Железнодорожная | р/п Ст. Разина ул. Железнодорожная | 1816м³/ч |
| 67 | ШРП №71 р/п Ст. Разина ул. Песочная | р/п Ст. Разина ул. Песочная | 1816м³/ч |
| 68 | ШРП №74 р/п Ст. Разина ул. Ленина | р/п Ст. Разина ул. Ленина | 1816м³/ч |
| 69 | ШРП №75 р/п Ст. Разина ул. Чкалова | р/п Ст. Разина ул. Чкалова | 170м³/ч |
| 70 | ШРП №78 р/п Ст. Разина ул. Пионерская | р/п Ст. Разина ул. Пионерская | 1816м³/ч |
| 71 | ШРП №87 с. Кудеярово ул. Совхозная | с. Кудеярово ул. Совхозная | 250м³/ч |
| 72 | ШРП №97 г. Лукоянов, ул. Рождественская | г. Лукоянов, ул. Рождественская | 250м³/ч |
| 73 | ШРП №98 г. Лукоянов, ул. Снежная - ул. 30 лет победы | г. Лукоянов, ул. Снежная - ул. 30 лет победы | 250м³/ч |
| 74 | ШРП №99 г. Лукоянов, мик-он Юго-западный | г. Лукоянов, мик-он Юго-западный | 250м³/ч |
| 75 | ГРП №1 г. Лукоянов ул. Горького | ГРП №1 г. Лукоянов ул. Горького | 8806м³/ч |
| 76 | ГРП №2 Лукоянов ул. Педагогическая | ГРП №2 Лукоянов ул. Педагогическая | 2000м³/ч |
| 77 | ГРП №3 г. Лукоянов Микрорайон № 1 | ГРП №3 г. Лукоянов Микрорайон № 1 | 2000м³/ч |
| 78 | ГРП №4 г. Лукоянов ул. Дзержинского | ГРП №4 г. Лукоянов ул. Дзержинского | 2760м³/ч |
| 79 | ГРП №5 г. Лукоянов ул. Заводская | ГРП №5 г. Лукоянов ул. Заводская | 1816м³/ч |
| 80 | ГРП №9 с. Крюковка | ГРП №9 с. Крюковка | 1816м³/ч |
| 81 | ГРП №10 с. Сонино | ГРП №10 с. Сонино | 2133м³/ч |
| 82 | ГРП №11 с. Владимировка | с. Владимировка | 1816м³/ч |
| 83 | ГРП №12 с. Лопатино | с. Лопатино | 1816м³/ч |
| 84 | ГРП №13 с. Саврасово | с. Саврасово | 6500м³/ч |
| 85 | ГРП №14 с. Шандрово | с. Шандрово | 2000м³/ч |
| 86 | ГРП №15 с. Атингеево | с. Атингеево | 5500м³/ч |
| 87 | ГРП №16 с. Б. Аря | с. Б. Аря | 1816м³/ч |
| 88 | ГРП №17 с. Чиргуши | с. Чиргуши | 1816м³/ч |
| 89 | ГРП №18 с. Нехорошево | с. Нехорошево | 1816м³/ч |
| 90 | ГРП №19 с. Маресьево | с. Маресьево | 1816м³/ч |
| 91 | ГРП №20 с. М. Поляна | с. М. Поляна | 1816м³/ч |
| 92 | ГРП №21 с. Т. Майдан 1 | с. Т. Майдан 1 | 2000м³/ч |
| 93 | ГРП №22 с. Т. Майдан 2 | с. Т. Майдан 2 | 2000м³/ч |
| 94 | ГРП №23 с. Б.Мамлеево | с. Б.Мамлеево | 1816м³/ч |
| 95 | ГРП №24 с. Иванцево | с. Иванцево | 1816м³/ч |
| 96 | ГРП №25 р/п Ст. Разина | р/п Ст. Разина | 1816м³/ч |
| 97 | ГРП №26 с. Печи | с. Печи | 1816м³/ч |

Газ используется на коммунально-бытовые нужды, нужды предприятий, а также нужды населения (отопление, приготовление горячей воды, пище приготовление).

В настоящее время из населенных пунктов, входящих в Лукояновский район, газифицировано природным газом:

г. Лукоянов, с. Ульяново.

Рабочий поселок им. Степана Разина: р.п. им. Степана Разина, д.Орловка, с.Печи, с.Покровка, с.Санки.

Большеарский сельсовет:с.Большая Аря, д.Докучаево, д.Крапивка, с.Никулино, с.Новоселки, с.Пичингуши, с.Саврасово, с.Чиргуши.

Большемаресьевский сельсовет:с.Большое Маресьево, с.Елфимово, с.Кельдюшево, с.Малая Поляна, с.Нехорошево.

Кудеяровский сельсовет: с.Кудеярово, с.Иванцево, с.Романовка.

Лопатинский сельсовет:с.Лопатино, с.Александровка, д.Владимировка, с.Гаврилово, с.Крюковка, с.Неверово, с.Перемчалки, д.Сонино, с.Чуфарово.

Тольско-Майданский сельсовет: 	с.Тольский Майдан,с.Большое Мамлеево, с.Мало Мамлеево, с.Мерлиновка, с. Николай Дар.

Шандровский сельсовет:с.Шандрово, с.Атингеево, д.Николаевка, с.Поя, с.Салдаманов Майдан, с.Салдаманово.

В населенных пунктах, отдаленных от центра поселений, газоснабжение производится за счет баллонов со сжиженным газом. Сжиженный баллонный газ поступает автотранспортом от газового участка. Баллонный газ используется на пищеприготовление и приготовление корма для скота в частном секторе.

4.4. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения, выявление проблем функционирования

4.4.1. Существующее техническое состояние системы водоснабжения

Водоснабжение населенных пунктов Лукояновского муниципального округа осуществляется из подземных источников (артезианских скважин, шахтных колодцев).

Система водоснабжения крупных населенных пунктов состоит из артезианских скважин, водонапорных башен и разводящих водопроводных сетей.

Системами водопровода оборудованы капитальные жилые дома, общественные здания и некоторые индивидуальные жилые дома. Значительная часть населения пользуется водой из водоразборных колонок и шахтных колодцев. Системы водоснабжения применяются низкого давления и обеспечивают удовлетворение хозяйственно-питьевых нужд населения, бытовых и, частично, производственных нужд предприятий, противопожарных и поливочных нужд.

В малых населенных пунктах жители пользуются водой из шахтных колодцев и индивидуальных артезианских скважин.

Всего на территории Лукояновского муниципального округа в целях водоснабжения используются 60 артезианских скважина. Имеются также индивидуальные источники.

Централизованное питьевое водоснабжение организовано в населенных пунктах: г. Луко-янов, с. Покровка. с. Санки, с. Печи, рп. им. Степана Разина, с. Саврасово, с. Пичингуши, с. Но-воселки, с. Никулино, с. Чиргуши, с. Б. Маресьево, с. Малая Поляна, с. Елфимово, с. Неверово, д. Владимировка, д. Сонино, с. Крюковка, с. Лопатино, с. Тольский Майдан, с. Малое Мамлеево, с. Большое Мамлеево, с. Мерлиновка, с. Гари, с. Шандрово, с. Атингеево, с. Салдаманов Майдан, с. Салдаманово, с. Поя, с. Иванцево, с. Кудеярово, с. Большая Аря.

Протяженность водопроводных сетей в целом по муниципальному округу составляет около 226,959 км.

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения и рельеф местности.

На территории Лукояновского муниципального округа имеется много выходов подземных вод на поверхность в виде родников. Питьевой водой жители округа пользуются из артезианских скважин и колодцев. Запасы подземных вод разведаны и исследованы не в полном объеме, пока разведан только участок Южно-Горьковского месторождения подземных вод.

Всего на территории округа насчитывается 62 артезианских скважины, 16 из которых находятся на территории г. Лукоянов, 46 скважин в сельских поселениях. Водозаборные сооружения располагаются в пределах жилой и промышленной застройки, пробурены по всей территории округа бессистемно.

Дебиты эксплуатационных скважин изменяются от 2,0 до 25,4 л/сек при понижениях уровня от 1,0 до 10,0 м, удельный дебит варьируется в широких пределах 0,6-24,0 л/с.

Трубопроводы выполнены из разного материала: металл, асбестоцемент, полиэтилен.      Глубина залегания трубопроводов от 1,5м до 2,5 м.

По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные натриевые и сульфатно-натриевые с минерализацией от 0,2-0,9 мг/л и общей жесткостью от 5,0 до 12,85 мг/л.

Скважины оборудованы на эксплуатацию водоносной Нижнеказанской карбонатной серии. По условиям залегания водоносную серию можно отнести к защищенной от загрязнения с поверхности.

Вода питьевая В Лукояновском округе выпускается в водопроводную сеть для населения в соответствии со стандартами основного регламентирующего документа СанПиН 2.1.4.107401.

По данным социально-гигиенического мониторинга (СГМ) проводимым территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Лукояновском, Б.Болдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском округах качество питьевой воды из разводящей сети в г. Лукоянов не соответствует по органолептическим и санитарно-химическому показателю требованиям СанПиН 1.2.3685-21 жесткость общая.

Незначительное превышение норматива санитарно-химическим показателям по жесткости питьевой воды, в дополнение к естественному составу подземных вод, сказывается высокий износ водопроводных сетей.

По микробиологическим показателям, общие коли формные (обобщенные) бактерии (ОКБ), общее микробное число вода соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21.

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации №782 от 5 сентября 2013 года (с изменениями от 22.05.2020 г) применяется понятие «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей холодное водоснабжение в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчётным расходом воды.

Лукояновский муниципальный округ разделен на (46) сорок шесть технологических зон, водопроводные сети которого находятся в собственности Администрации Лукояновского муниципального округа и закреплены на праве хозяйственном ведении муниципального имущества за МУП «ЛукояновВодоканал»

На обслуживании МУП «ЛукояновВодоканал» Лукояновского муниципального округа находятся;

Водопровод, для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд\;

Артезианские скважины 62 ед

Насосное оборудование от скважин 60 ед.;

Запорная и регулирующая арматура;

Потребление воды по приборам учёта в жилищном фонде составляет более 32,3%.

Таблица 4.4.1.1. - Оснащенность населения приборами учета

| № | Показатель | Ед/изм | 2024г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население с централизованным водоснабжением. | Тыс.чел. | 23,653 |
| 2 | Общее число абонентов | Тыс.чел. | 15,016 |
| 3 | Наличие индивидуальных узлов учета | ед. | 5258 |
| 4 | Наличие общедомовых узлов учета в МКД | Ед | 1 |
| 5 | Потребность в установке индивидуальных узлов учета | Ед | 10957 |
| 6 | Потребность общедомовых узлов учета в МКД | Ед | 115 |

При населении 23,653 тыс. человек, обеспеченных централизованным водоснабжением, в Лукояновском муниципальном округе 5,258 тыс. зарегистрированных абонентов. Индивидуальные приборами учета питьевой воды имеют 5,258 тыс. индивидуальных домов или квартир. Остальным 9760 абонентов начисление за водопотребление проводят по нормативу потребления. Потребление воды по приборам учёта в жилищном фонде составляет 32,3% от абонентов.

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета являются жилищный фонд.

При небольшом количестве абонентов и небольшом проценте обеспеченности приборами коммерческого учета имеет место отсутствие контроля за потреблением воды. В данном случаи в потерях присутствует скрытая реализация.

Таблица 4.4.1.2. - Населенные пункты с централизованным водоснабжением Лукояновского муниципального округа.

| № | Наименование населенного пункта | Количество населения | Абонентов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Г. Лукоянов | 13419 | 9257 |
| 2 | С. Ульяново | 887 | 668 |
| 3 | Атингеево | 244 | 154 |
| 4 | Большое Мамлеево | 621 | 417 |
| 5 | Большое Маресьево | 482 | 180 |
| 6 | Владимировка | 187 | 60 |
| 7 | Гари | 69 | 31 |
| 8 | Иванцево | 548 | 349 |
| 9 | им. Степана Разина | 2095 | 873 |
| 10 | Елфимово | 215 | 55 |
| 11 | Крюковка | 287 | 71 |
| 12 | Кудеярово | 1980 | 1588 |
| 13 | Малая Поляна | 239 | 120 |
| 14 | Малое Мамлеево | 273 | 215 |
| 15 | Мерлиновка | 158 | 85 |
| 16 | Неверово | 215 | 76 |
| 17 | Николаевка | 63 | 39 |
| 18 | Никулино | 188 | 81 |
| 19 | Новоселки | 112 | 47 |
| 20 | Печи | 190 | 24 |
| 21 | Пичингуши | 123 | 68 |
| 22 | Покровка | 124 | 71 |
| 23 | Поя | 173 | 140 |
| 24 | Саврасово | 317 | 223 |
| 25 | Салдаманов Майдан | 148 | 110 |
| 26 | Салдаманово | 111 | 57 |
| 28 | Санки | 56 | 41 |
| 29 | Сонино | 123 | 50 |
| 30 | Тольский Майдан | 634 | 397 |
| 31 | Чиргуши | 242 | 107 |
| 32 | Шандрово | 501 | 371 |
| 33 | Лопатино | 391 | 177 |
| 34 | Большие Ари | 466 | 52 |
|  |  | 23653 | 15016 |

Таблица 4.4.1.3.- Населенные пункты, не имеющие централизованного водоснабжения

| № | Наименование населенного пункта | Количество населения |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Александровка | 38 |
| 2 | д. Березовка | 15 |
| 3 | д. Бутская | 35 |
| 4 | д. Волчиха | 8 |
| 5 | с. Гаврилово | 11 |
| 6 | п. Гарской | 5 |
| 7 | д. Докучаево | 65 |
| 8 | с. Кельдюшево | 63 |
| 9 | д. Крапивка | 41 |
| 10 | д. Красная Горка | 1 |
| 11 | с. Красная Поляна | 37 |
| 12 | д. Ладыгино | 1 |
| 13 | д. Надеженка | 6 |
| 14 | с. Нехорошево | 191 |
| 15 | с. Николай Дар | 91 |
| 16 | п. Новая Москва | 2 |
| 17 | с. Новомихайловка | 53 |
| 18 | с. Новый Майдан | 6 |
| 19 | д. Орловка | 26 |
| 20 | п. Панзелка | 3 |
| 21 | с. Перемчалки | 54 |
| 22 | с. Романовка | 16 |
| 23 | д. Скородумовка | 8 |
| 24 | д. Тетюши | 1 |
| 25 | д. Фоминка | 1 |
| 26 | с. Чуфарово | 55 |
|  |  | 833 |

В данных населенных пунктах экономически нецелесообразно вводить централизованную систему водоснабжения. Население пользуются индивидуальными скважинами и шахтными колодцами.

Таблица 4.4.1.4. - Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

| № | Местонахождение | Год бурения | Глубина | Марка насоса | Башня | Дебет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Лукоянов, ул. Короленко | 1982 | 115 | ЭЦВ 8-25-110 | 50 | 16 |
| 2 | г. Лукоянов, ул. Чкалова | 1981 | 100 | ЭЦВ 6-10-110 | 30 | 16 |
| 3 | г. Лукоянов, 2 Мкр-он | 1972 | 64 | ЭЦВ6-10-110 | Нет | 16 |
| 4 | г. Лукоянов, Ул. Радаева | 1965 | 94 | ЭЦВ6-10-110 | Нет | 18 |
| 5 | г. Лукоянов, Юго Западный мкр - он | 1990 | 56 | ЭЦВ6-10-100 | Нет | 18 |
| 6 | С. Ульяново, ул. Молодежная | 1967 | 51 | ЭЦВ6-10-100 | 25 | 16 |
| 7 | г. Лукоянов, ул. Октябрьская | 1998 | 53 | ЭЦВ6-10-35-100 | Нет | 18 |
| 8 | С. Ульяново, Ул. Степана Разина | 1963 | 54 | ЭЦВ6-10-110 | 25 | 16 |
| 9 | г. Лукоянов, 2 Мкр - он | 1981 | 84 | ЭЦВ6-10-110 | Нет | 16 |
| 10 | г. Лукоянов, Ул. Пригородная | 1994 | 112 | ЭЦВ6-10-140 | 50 | 16 |
| 11 | г. Лукоянов, ул Луговая | 1998 | 75 | ЭЦВ8-25-110 | Нет | 20 |
| 12 | г. Лукоянов, ул. Ленина | 1974 | 85 | ЭЦВ6-10-110 | Нет | 16 |
| 13 | г. Лукоянов, ул. Газовская | 1991 | 100 | Резерв | Нет | 10 |
| 14 | г. Лукоянов, ул. Новошкольная | 1984 | 68 | Резерв | Нет | 10 |
| 15 | г. Лукоянов, ул. Октябрьская | 1986 | 43 | ЭЦВ8-25-140 | Нет | 18 |
| 16 | Г. Лукоянов ул. Западная | 1981 | 57 | ЭЦВ8-25-110 | 50 | 16 |
| 17 | Р.п. им. Ст. Разина, ул. Пионерская | 1968 | 30 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 10 |
| 18 | Р.п. им. Ст. Разина, Ул. Лесхозная | 1984 | 54 | ЭЦВ 6-10-140 | 15 | 10 |
| 19 | Р.п. им. Ст. Разина, Ул. Ленина | 1982 | 90 | ЭЦВ10-63-110 | 12 | 16 |
| 20 | Р.п. им. Ст. Разина, ул. Железнодорож | 1977 | 64 | ЭЦВ 6-10-110 | 25 | 10 |
| 21 | Р.п. им. Ст. Разина, Ул. Советская | 1978 | 30 | ЭЦВ6-10-110 | 10 | 10 |
| 22 | С. Печи, Ул. Молодежная | 1978 | 60 | ЭЦВ6-10-110 | 15 | 10 |
| 23 | С. Покровка, Ул. Центральная | 1986 | 47 | ЭЦВ6-10-140 | 15 | 10 |
| 24 | С. Санки, Ул. Центральная | 1966 | 58 | ЭЦВ6-10-110 | 10 | 10 |
| 25 | С. Тольский Майдан Ул. Свердлова | 1983 | 117 | ЭЦВ6-15-140 | 25 | 10 |
| 26 | С. Малое Мамлеево Ул. Новая Линия | 1984 | 100 | ЭЦВ6-10-140 | 15 | 10 |
| 27 | С. Мерлиновка Ул. Ленина | 1970 | 100 | ЭЦВ6-10-110 | 25 | 10 |
| 28 | С. Большое Мамлеево Ул. Новая Линия | 1990 | 95 | ЭЦВ6-10-110 | 25 | 10 |
| 29 | С. Саврасово Ул. Молодежная. Д.26 | 1956 | 57 | ЭЦВ6-10-110 | 25 | 16 |
| 30 | С. Саврасово Ул. Молодежная, д.25 | 1994 | 104 | ЭЦВ6-10-110 | 25 | 10 |
| 31 | С. Саврасово Ул. Октябрьская. Д94 | 1956 | 60 | ЭЦВ6-10-110 | нет | 10 |
| 32 | С. Саврасово Ул. 1-Мая, д.64 | 1968 | 57 | ЭЦВ6-10-110 | 25 | 10 |
| 33 | С. Чиргуши Ул. Горбуновка,д29 | 1986 | 108 | ЭЦВ6-10-110 | 25 | 10 |
| 34 | С. Никулино Ул. Коммунистическая, | 1968 | 120 | ЭЦВ6-10-110 | 25 | 10 |
| 35 | С. Пичингуши Ул. Советская, д.91 | 1980 | 80 | ЭЦВ6-10-110 | 25 | 10 |
| 36 | С. Новоселки Ул. Солнечная, д.18 | 1973 | 60 | ЭЦВ6-10-110 | 25 | 5 |
| 37 | С. Большая Аря Ул. Молодежная | 1968 | 113 | ЭЦВ6-10-110 | 25 | 10 |
| 38 | С. Большое Маресьево ул. Кузнецова | 1988 | 110 | ЭЦВ 6-8-140 | 25 | 10 |
| 39 | С. Малая Поляна ул. Заречная | 1988 | 127 | ЭЦВ 6-8-140 | 25 | 10 |
| 40 | С. Елфимово ул. Советская | 1986 | 145 | ЭЦВ6-10-110 | 25 | 10 |
| 41 | С. Атингеево Север села | 1989 | 63 | ЭЦВ 6-8-140 | 25 | 10 |
| 42 | С. Салдоманово ул. Школьная | 1968 | 88 | ЭЦВ 6-8-140 | 25 | 10 |
| 43 | С. Салдоманово ул. Базарная | 1977 | 90 | ЭЦВ6-10-110 | 25 | 10 |
| 44 | С. Поя ул. Западная | 1976 | 68 | ЭЦВ 6-8-140 | 25 | 10 |
| 45 | Д. Николаевка у фермы | 1977 | 68 | ЭЦВ 6-8-140 | 25 | 10 |
| 46 | С. Шандрово ул. Красная | 1988 | 80 | ЭЦВ6-10-110 | 25 | 10 |
| 47 | С. Шандрово ул. Молодежная | 1967 | 110 | ЭЦВ 6-8-140 | нет | 16 |
| 48 | С. Шандрово ул. Новая |  |  |  |  |  |
| 48 | С. Салдоманов Майдан ул. Шихарева | 1970 | 40 | ЭЦВ 6-8-140 | 25 | 10 |
| 49 | С. Салдоманов Майдан ул. Комсомольская | 1983 | 40 | ЭЦВ 6-8-140 | 25 | 10 |
| 50 | С. Неверово ул. Новая Линия | 1983 | 91 | ЭЦВ6-10-110 | 50 | 10 |
| 51 | С. Неверово ул. Заовражная | 1968 | 189 | ЭЦВ 6-8-140 | 50 | 10 |
| 52 | С. Сонино ул. Аряева | 1961 | 100 | ЭЦВ 6-8-140 | 25 | 10 |
| 54 | С. Владимировка ул. Чкалова | 1962 | 112 | ЭЦВ 6-8-140 | 25 | 10 |
| 55 | С. Иванцево южная окраина села | 2017 | 118 | ЭЦВ6-10-110 | 50 | 6,5 |
| 56 | С. Иванцево южная окраина села | 2017 | 118 | ЭЦВ 6-8-140 | 50 | 6,5 |
| 57 | С. Кудеярово ул. Карла Маркса | 1989 | 63 | ЭЦВ 6-8-140 | 25 | 7,5 |
| 58 | С. Кудеярово ул. Новое Начинания | 1980 | 73 | ЭЦВ6-10-110 | 50 | 7,5 |
| 59 | С. Тольский Майдан ул. Западная | 1976 | 110 | ЭЦВ6-10-110 | нет | 10 |
| 60 | С. Крюковка ул. Молодежная | 1987 | 86 | ЭЦВ 6-8-140 | нет | 10 |
| 61 | С. Гари ул. Ленина | 1965 | 90 | ЭЦВ 6-8-140 | 10 | 10 |
| 62 | С. Шандрово ул. Новая | 1974 | 82 | ЭЦВ6-10-110 | 10 | 10 |

Существующие водоводы и водопроводные сети приведены в таблице.

Таблица 4.4.1.5. - Потребление воды на хозяйственно – питьевые нужды по населенным пунктам

| Наименование населенного пункта | Абонентов | Водопотребление на хоз-питьевые нужды. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/сут | м3/год |
| г. Лукоянов | 9257 | 895,5 | 326857,5 |
| С. Покровка | 71 | 5 | 1825 |
| С. Санки | 41 | 3,3 | 1204,5 |
| С. Ульяново | 668 | 102,8 | 37522 |
| С. Печи | 24 | 2,3 | 839,5 |
| Р. п. им. Ст. Разина | 873 | 69,6 | 25404 |
| С. Саврасово | 223 | 29,15 | 10639,75 |
| С. Пичингуши | 68 | 8,5 | 3102,5 |
| С. Новоселки | 47 | 3,7 | 1350,5 |
| С. Никулино | 81 | 14,3 | 5219,5 |
| С. Чиргуши | 107 | 11,7 | 4270,5 |
| С. Б. Маресьево | 180 | 23,2 | 8468 |
| С. Малая Поляна | 120 | 14,5 | 5292,5 |
| С. Елфимово | 55 | 5,7 | 2080,5 |
| С. Неверово | 76 | 6,1 | 2226,5 |
| С. Владимировка | 60 | 5,2 | 1898 |
| Д. Сонино | 50 | 5,7 | 2080,5 |
| С. Крюковка | 71 | 12,3 | 4489,5 |
| С. Лопатино | 177 | 23,7 | 8650,5 |
| С. Тольский Майдан | 397 | 54,6 | 19929 |
| С. Малое Мамлеево | 215 | 32,1 | 11716,5 |
| С. Большое Мамлеево | 417 | 47,1 | 17191,5 |
| С. Мерлиновка | 85 | 9,8 | 3577 |
| С. Гари | 31 | 3,5 | 1277,5 |
| С. Шандрово | 371 | 42,5 | 15512,5 |
| С. Атингеево | 154 | 12,4 | 4526 |
| С. Салдаманов Майдан | 110 | 12,1 | 4416,5 |
| С. Салдаманово | 57 | 5,06 | 1846,9 |
| С. Поя | 140 | 12,5 | 4562,5 |
| С. Иванцево | 349 | 26,2 | 9563 |
| С. Кудеярово | 1588 | 200,2 | 73073 |
| С. Большая Аря | 52 | 6,7 | 2445,5 |
| С. Николаевка | 39 | 2,7 | 985,5 |
|  | 16254 | 1709,71 | 624044,15 |

Таблица 4.4.1.6. - Данные по водопотреблению бюджетными организациями, промышленными предприятиями и частными предпринимателями

| Наименование предприятия | Водопотребление |  |
| --- | --- | --- |
|  | м3/сут. | м3/год |
| Администрация Лукояновского округа | 1,4 | 511 |
| Управление развития территорий | 0,3 | 109,5 |
| Отдел культуры | 0,4 | 146 |
| Дом детского творчества | 1 | 365 |
| Детская библиотека | 0,7 | 255,5 |
| Взрослая библиотека | 0,3 | 109,5 |
| Ульяновский ДК | 0,5 | 182,5 |
| Д/с № 1 Тополек | 1,9 | 693,5 |
| Д/с № 3 Ромашка | 5,5 | 2007,5 |
| Д/с № 4 Дюймовочка | 4,2 | 1533 |
| Д/с № 5 | 5,5 | 2007,5 |
| Д/с № 6 Солнышко | 7 | 2555 |
| Отдел образования | 0,9 | 328,5 |
| Ульяновская школа | 14,1 | 5146,5 |
| Школа № 1 | 14,1 | 5146,5 |
| Детская школа искусств | 0,1 | 36,5 |
| Отдел по физкультуре и спорту | 0,4 | 146 |
| ЦРБ | 32,9 | 12008,5 |
| Центр поддержки рынка | 0,3 | 109,5 |
| Педколледж | 16,8 | 6132 |
| Медколледж | 1,1 | 401,5 |
| Вечерняя школа | 0,6 | 219 |
| ФОК | 18,1 | 6606,5 |
| Ульяновская амбулатория | 2,7 | 985,5 |
| Пенсионный фонд | 0,6 | 219 |
| ОВД Лукояновского района | 2,2 | 803 |
| Управление судебного департамента | 0,5 | 182,5 |
| Мировые судьи | 0,1 | 36,5 |
| Казначейство | 0,1 | 36,5 |
| Налоговая служба | 0,5 | 182,5 |
| Прокуратура | 0,1 | 36,5 |
| Кадастровая палата | 0,2 | 73 |
| Центр занятности | 0,2 | 73 |
| СЭС | 0,5 | 182,5 |
| Центр стандартизации и метрологии | 0,2 | 73 |
| ПЧ-171 | 0,2 | 73 |
| Автохозяйство | 2,4 | 876 |
| Телевышка | 0,4 | 146 |
| Почтамт | 0,7 | 255,5 |
| Ветлечебница | 0,5 | 182,5 |
| ПАО ТНС Энерго НН | 0,1 | 36,5 |
| ОАО Нижегородоблгаз | 0,5 | 182,5 |
| ПАО Меридиан | 3,7 | 1350,5 |
| ОАО Сбербанк | 0,6 | 219 |
| Аптека №13 | 0,8 | 292 |
| Аптека Надежда | 0,1 | 36,5 |
| ООО Рубин | 9,2 | 3358 |
| ИП Березин | 3 | 1095 |
| ООО Лукояновец | 0,9 | 328,5 |
| ИП Ингликов | 1,6 | 584 |
| ИП Гукасян | 0,2 | 73 |
| ООО Меркурий | 0,1 | 36,5 |
| ПО Кондитер | 10,7 | 3905,5 |
| ООО Фалко | 0,3 | 109,5 |
| Военкомат | 0,1 | 36,5 |
| ОАО Ростелеком | 0,3 | 109,5 |
| Редакция газеты Лукояновская правда | 0,5 | 182,5 |
| Церковь | 0,3 | 109,5 |
| ООО Елена | 1,3 | 474,5 |
| ООО Дорожник | 7,8 | 2847 |
| ООО Ноябрь | 0,1 | 36,5 |
| ИП Седов | 0,2 | 73 |
| МУП ДКХ | 2,3 | 839,5 |
| Пиццерия | 0,2 | 73 |
| ООО Управдом | 0,1 | 36,5 |
| ИП Алешина | 3,3 | 1204,5 |
| МБОУ Разинская СШ | 4,01 | 1463,65 |
| МБОУ Б-Маресьевская СШ | 1,24 | 452,6 |
| МБДОУ Б-Маресьевский д/с | 0,37 | 135,05 |
| МБДОУ "Разинский д/с №7" | 0,57 | 208,05 |
| МБОУ Соврасовскаяя СШ | 0,59 | 215,35 |
| МБОУ Т-Майданская СШ | 0,6 | 219 |
| МБОУ Шандровская СШ | 0,37 | 135,05 |
|  |  | 71631,25 |

Таблица 4.4.1.7 – Водоводы и водопроводные сети Лукояновского муниципального округа

| Местонахождение | Форма собственности федеральная, региональная, местная (муниципального округа), частная) | Диаметр, мм | Материал | Протяженность, км | Год ввода, состояние (% износа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Лукоянов, ул. Загородная, 39 Б | муниципальная |  |  | 0,27 | 2011 |
| г. Лукоянов, ул. Коммунистическая | Муниципальная | 102 63 32 50 100 250 | Сталь Полиэтилен Пэ Пэ Чугун асбест | 0,305 0,2 0,09 1 0,38 0,61 | 1982 |
| Ул. Полевая | Муниципальная | 100 50 | Асбест Пэ | 0,38 0,06 |  |
| Ул. Северная | Муниципальная | 100 | асбест | 0,38 |  |
| Ул. Короленко | Муниципальная | 110 63 50 32 100 | Пэ Пэ Пэ Пэ асбест | 0,405 0,055 0,08 0,16 0,42 |  |
| Ул. Мира | Муниципальная | 100 | асбест | 0,49 |  |
| Пер. Восточный, Молодежный, Южный | Муниципальная | 100 | асбест | 0,6 |  |
| Микрорайон №1 | Муниципальная | 63 100 | Пэ пэ | 1,25 0,25 | 1981 |
| Ул. Овражная | Муниципальная | 50 | пэ | 0,4 |  |
| Ул. Провинциальная | Муниципальная | 50 | пэ | 0,5 |  |
| Ул. Новая | Муниципальная | 50 | пэ | 0,35 |  |
| Ул. Российская | Муниципальная | 50 | пэ | 0,6 |  |
| Ул. Светлая | Муниципальная | 50 | пэ | 0,29 |  |
| Ул. Солнечная | Муниципальная | 50 | пэ | 0,2 |  |
| Ул. Чкалова | Муниципальная | 90 | пэ | 0,6 |  |
| Ул. Нагорная | Муниципальная | 50 | пэ | 0,4 |  |
| Ул. Заречная | Муниципальная | 50 | пэ | 0,6 |  |
| Ул. Юбилейная | Муниципальная | 110 | пэ | 0,5 |  |
| Пер. Крутой | Муниципальная | 50 | пэ | 0,5 |  |
| Микрорайон №2 | Муниципальная | 50 | пэ | 0,8 | 1981 |
| Ул. Луговая | Муниципальная | 110 | пэ | 0,3 | 1977 |
| Ул. Радаева | Муниципальная | 110 | пэ | 0,3 |  |
| Ул. Свободы | Муниципальная | 50 | пэ | 0,14 |  |
| Ул. Профсоюзная | Муниципальная | 50 | пэ | 0,2 | 1998 |
| Ул. Урванцева | Муниципальная | 110 | пэ | 0,6 |  |
| Ул. Строителей | Муниципальная | 50 | пэ | 0,34 |  |
| Ул. Юности | Муниципальная | 32 | пэ | 0,25 |  |
| Ул. Отрадная | Муниципальная | 50 | пэ | 0,2 |  |
| Ул. Калинина | Муниципальная | 100 | асбест | 0,7 |  |
| Пер. Революционный | Муниципальная | 50 | пэ | 0,35 |  |
| Ул. Октябрьская | Муниципальная | 50 100 | Пэ асбест | 0,15 1,2 |  |
| Ул. Куйбышева | Муниципальная | 100 | асбест | 0,6 |  |
| Ул. Садовая | Муниципальная | 100 76 40 | Асбест Металл пэ | 0,25 0,2 0,17 |  |
| Ул. Куманева | Муниципальная | 50 100 110 | Пэ Асбест пэ | 0,2 0,5 0,15 |  |
| Пер. Советский | Муниципальная | 180 | металл | 0,2 |  |
| Пер. Красный | Муниципальная | 50 | пэ | 0,2 |  |
| Ул. Православная | Муниципальная | 50 | пэ | 0,4 |  |
| Ул. Колхозная | Муниципальная | 100 | асбест | 0,45 |  |
| Ул. Коммунистическая | Муниципальная | 100 | асбест | 0,3 |  |
| Ул. Первомайская | Муниципальная | 100 | асбест | 0,36 |  |
| Ул. Педагогическая | Муниципальная | 100 | асбест | 0,3 |  |
| Ул. Пушкина | Муниципальная | 100 50 | Асбест пэ | 2,15 0,6 |  |
| Ул. Володарского | Муниципальная | 100 | асбест | 0,35 |  |
| Ул. Дачная | Муниципальная | 50 | пэ | 0,25 |  |
| Ул. Молочная | Муниципальная | 50 | пэ | 0,3 |  |
| Ул. Северная | Муниципальная | 110 110 | Асбест пэ | 0,25 0,2 |  |
| Ул. Полевая | Муниципальная | 100 | асбест | 0,25 |  |
| Ул. Мира | Муниципальная | 150 | асбест | 0,4 |  |
| Ул. Кирова | Муниципальная | 100 50 | Асбест пэ | 0,9 0,55 |  |
| Ул. Горького | Муниципальная | 100 | асбест | 1,4 |  |
| Ул. Рождественская | Муниципальная | 110 | пэ | 0,2 |  |
| Пл. Мира | Муниципальная | 110 63 50 | Пэ Пэ пэ | 0,3 0,3 0,18 |  |
| Ул. Коммуны | Муниципальная | 150 100 50 | Асбест Асбест пэ | 0,4 0,5 0,6 |  |
| Микрорайон №2 (школа) | Муниципальная | 50 | пэ | 0,7 | 1981 |
| Ул. Пригородная | Муниципальная | 50 | пэ | 0,7 | 1994 |
| Ул. Заводская | Муниципальная | 40 102 | Пэ сталь | 1,735 0,655 |  |
| Ул. Пролетарская | Муниципальная | 90 50 | Пэ пэ | 0,38 0,89 |  |
| Ул. Деманова | Муниципальная | 110 | пэ | 1,24 | 1966 |
| Микрорайон №1 | Муниципальная | 100 | пэ | 1 |  |
| Ул. Луговая | Муниципальная | 100 | пэ | 1 |  |
| Ул. Терешковой | Муниципальная | 50 | пэ | 0,9 |  |
| Ул. Загородная | Муниципальная | 150 | асбест | 2,2 |  |
| Ул. Ленина | Муниципальная | 100 | асбест | 1,5 | 1966 |
| Ул. Гагарина | Муниципальная | 50 | пэ | 0,7 | 1973 |
| Пос. Станционный | Муниципальная | 100 | асбест | 1,5 |  |
| Ул. Новошкольная | Муниципальная | 100 | асбест | 0,86 |  |
| Пер. Железнодорожный | Муниципальная | 150 | асбест | 0,7 |  |
| Ул. Пушкина | Муниципальная | 100 | пэ | 1,29 |  |
| Ул. Космонавтов | Муниципальная | 50 | пэ | 0,6 |  |
| Ул. 1 августа | Муниципальная | 100 | пэ | 0,75 | 1973 |
| Ул. Ухтомского | Муниципальная | 100 | асбест | 0,8 |  |
| Ул. Снежная, ул. 30 лет Победы, Кооперативная, пер. Пролетарский, Юго-Западный микрорайон | Муниципальная | 100 | пэ | 0,53 | 2011 |
| Г. Лукоянов, ст. Лукоянов (сооружение Разводящие сети) | Муниципальная | - | - | 2,0 | 2014 |
|  |  | - | - | - | - |
| С. Покровка, ул. Центральная | Муниципальная | - | - | 1,7 | - |
| С. Санки, ул. Центральная | Муниципальная | - | - | 2,5 | - |
| С. Печи, ул. Школьная | Муниципальная | - | - | 0,2 | - |
| С. Печи ул. Молодежная | Муниципальная | - | - | 0,8 | - |
| Р. п. им. Ст. Разина | Муниципальная | - | - | 17,9 | - |
| С. Саврасово, ул. 1 Мая, Молодежная, Западная, Октябрьская | Муниципальная | - | - | 8,0 | - |
| С. Пичингуши, ул. Советская | Муниципальная | - | - | 2,5 | - |
| С. Новоселки, ул. Солнечная, Клубная | Муниципальная | - | - | 2,0 | - |
| С. Никулино, ул. Коммунистическая, Советская | Муниципальная | - | - | 8,0 | - |
| С. Чиргуши, ул. Горбуновка, Советская, Новая Неркесенка | Муниципальная | - | - | 5,0 | - |
| С. Б. Маресьево, ул. Кузнецова, Молодежная, Советская | Муниципальная | - | - | 8,0 | - |
| С. Малая Поляна, ул. Заречная | Муниципальная | - | - | 5,0 | - |
| С. Елфимово, ул. Советская | Муниципальная | - | - | 3,03 | - |
| С. Неверово | Муниципальная | - | - | 7,663 | - |
| д. Владимировка, ул. Чкалова, Пролетарская, Заречная, Молодежная | Муниципальная | - | - | 3,5 | - |
| Д. Сонино, ул. Аряева | Муниципальная | - | - | 1,4 | - |
| С. Крюковка | Муниципальная | - | - | 5,381 | - |
| С. Лопатино | Муниципальная | - | - | 2,89 | - |
| С. Тольский Майдан, ул. Калинина, Западная, Ленина, Свердлова. | Муниципальная | - | - | 10,0 | - |
| С. Малое Мамлеево, ул. Новая линия, Молодежная, Новикова, Зеленая | Муниципальная | - | - | 7,0 | - |
| С. Большое Мамлеево, ул. 1Мая, Колхозная, Микрорайон, Бугровка | Муниципальная | - | - | 5,73 | - |
| С. Мерлиновка, ул. Ленина, Советская | Муниципальная | - | - | 2,85 | - |
| С. Гари, ул. Ленина | Муниципальная | - | - | 1,05 | - |
| С. Шандрово, ул. Немцева, Красная, Молодежная, Центральная, Полевая | Муниципальная | - | - | 9,0 | - |
| С. Атингеево, ул. Молодежная, Центральная, Запрудная | Муниципальная | - | - | 9,0 | - |
| С. Салдаманов Майдан, ул. Шихарева, Комсомольская,1мая, Октябрьская | Муниципальная | - | - | 5,5 | - |
| С. Салдаманово, ул. Школьная, Базарная, Нижняя | Муниципальная | - | - | 2,0 | - |
| С. Поя, ул. Школьная, Молодежная, Гагарина, Заречная, Западная, Новая | Муниципальная | - | - | 4,0 | - |
| С. Иванцево | Муниципальная | - | - | 9,830 | - |
| С. Кудеярово, ул. Молодежная, Гагарина, Советская, Кирова, Ленина, Кустарь, Октябрьская, Большевитская, 1 мая, Комсомольская, Новое Начинание, Карла Маркса, Деманова, Пролетарская, Державина, Совхозная, пер. Комарова, пер. Молодежный. | Муниципальная | - | - | 16,1 | - |
| С. Большая Аря, ул. Мира, Сластяева, Молодежная | Муниципальная | - | - | 4,59 | - |

На территории Лукояновского муниципального округа техническое водоснабжение отсутствует. Общий водный баланс подачи и реализации питьевой воды Лукояновского муниципального округа представлен в таблице.

Таблица 4.4.1.8 – Общий водный баланс подачи и реализации питьевой воды Лукояновского муниципального округа

| № | Показатели | Ед. изм. | 2023г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск в сеть | Тыс.куб/м | 825,1 |
| 2 | Полезный отпуск | Тыс.куб/м | 722,7 |
| 3 | Потери | Тыс.куб/м | 102,4 |
| 4 | Потери | % | 12,4 |

Потери при транспортировке воды равны Лукояновского муниципального округа равны 12,4%.

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить:

1. Полезные расходы:

расходы на технологические нужды водопроводных сетей (чистка резервуаров; промывка тупиковых сетей; на дезинфекцию, промывку после устранения аварий; плановых замен;

расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки; тушение пожаров; испытание пожарных гидрантов);

организационно-учетные расходы (не зарегистрированные средствами измерения; не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов; не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров; расходы на хозбытовые нужды).

2. Потери из водопроводных сетей:

потери из водопроводных сетей в результате аварий;

скрытые утечки из водопроводных сетей;

утечки из уплотнения сетевой арматуры;

утечки через водопроводные колонки; - расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;

неучтенная реализация (отсутствие проборов учета, незарегистрированные врезки).

Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети.

Объемы потерь зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме.

Режимы работы оборудования водозаборных узлов, зависит от суточной, недельной и сезонной неравномерности потребления, государственных праздников, школьных каникул, а также с сезонным отключением регламентных ремонтных работ.

4.4.2. Эффективность и надежность системы водоснабжения

Водозаборы имеют значительный износ скважин и оборудования, выработавшее свой ресурс и имеющее низкий КПД, поэтому сегодня требуется их реконструкция.

Надежность обслуживания систем водоснабжения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность поселка без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования системы практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

строительство системы централизованного водоснабжения

улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

повышение надежности системы водоснабжения.

обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

4.4.3. Рациональность системы водоснабжения

Система водоснабжения Лукояновского муниципального округа в настоящее время рациональна.

Решение задач программы позволит добиться наиболее эффективного, устойчивого и надежного функционирования системы водоснабжения Лукояновского муниципального округа.

4.4.4. Имеющиеся резервы и дефициты мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса

Использование существующей централизованной системы водоснабжения эффективно на перспективу с учетом будущего спроса.

4.4.5. Показатели готовности системы водоснабжения

Целью всех мероприятий по новому строительству системы водоснабжения является бесперебойное снабжение Лукояновского муниципального округа качественной питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества, повышение энергетической эффективности, контроль и автоматическое регулирование процесса доставки воды конечному потребителю, обеспечение перспективного водопотребления в необходимом объеме.

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу системы водоснабжения и подачу потребителям воды необходимого качества в необходимом количестве.

4.4.6. Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения

Зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения

Для водозаборов из скважин, шахтных колодцев и каптажей или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора предусматривается создание 3- х поясов зон санитарной охраны:

граница первого пояса ЗСО (зона строгого санитарного режима) принята радиусом 30-50 м;

границы второго пояса ЗСО определяются расчётом, в ходе проведения оценочных работ на питьевые воды и в зависимости от микробного заражения водных слоев, составляет минимум 100-150 м;

границы третьего пояса ЗСО определяются расчётом, учитывая время продвижения химического загрязнения воды до водозабора.

Зоны санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения источника водоснабжения

Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником устанавливается, с учетом конкретных условий, в следующих пределах: - для водотоков: вверх по течению - не менее 200 м от водозабора; вниз по течению - не менее 100 м от водозабора; по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза воды (линия пересечения водной поверхности с поверхностью суши) летне-осенней межени (низкий уровень воды); в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м - вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки или канала более 100 м - полоса акватории шириной не менее 100 м; - для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени.

На водозаборах ковшевого типа в пределы первого пояса ЗСО включается вся акватория ковша.

Границы второго и третьего поясов ЗСО устанавливаются в соответствии с п. п. 2.3.2 и 2.3.3 СанПиН "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения" соответственно.

На территории сельского поселения Лукояновский муниципальный округ сброс (утилизации) промывных вод не осуществляется. Фильтровальные сооружения станций отсутствуют.

Наиболее распространенным способом очистки воды на территории является процесс обезжелезивания воды из скважины, который основан на применении контейнерных станций обезжелезивания, либо их аналогов.

Для таких станций требуется периодическая промывка фильтровального сооружения со сбросом воды на площадки-шлаконакопители, оснащенных дренажем с отводом осветленной воды в ближайший водный проток.

4.4.7 Описание существующих проблем

1. Более 90% общей протяженности трубопроводов имеют износ более 90%. Следовательно, при высокой аварийности имеют место непроизводительные потери воды и перерывы в водоснабжении потребителей.

2. Износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

3. Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

4. Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопровод

5. Ограниченность финансовых средств для своевременной замены устаревшего оборудования и ремонта сооружений из-за несоответствия действующих тарифов фактическим затратам.

6. Высокая степень физического износа действующих водопроводных сетей.

7. Высокие энергозатраты по доставке воды потребителям.

8. Несоответствие существующего приборного учета современным требованиям.

9. Несоответствие существующих технологий водоподготовки современным нормативным требованиям к качеству воды.

10. Высокие непроизводительные потери воды.

Одной из главных проблем качественной поставки воды населению Лукояновского муниципального округа является изношенность водопроводных сетей.

Артезианские скважины имеют большой износ и требуют реконструкции. Около 85% артезианских скважин введены в эксплуатацию сорок и более лет назад.

На качество обеспечения населения водой также влияет, что часть сетей в муниципальном образовании тупиковые, следствием чего является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах. Увеличивается действие гидравлических ударов при прекращении подачи воды при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков.

Основная доля неучтенных расходов приходится на скрытые утечки, в состав которых входит скрытая реализация.

Необходимость масштабных промывок сетей для обеспечения качества воды обусловлена плохим состоянием изношенных трубопроводов и высокой продолжительностью транспортировки воды потребителям.

Указанные выше причины не могут быть устранены полностью, и даже частичное их устранение связано с необходимостью осуществления ряда программ, содержанием которых является:

- замена изношенных сетей;

- оптимизация гидравлического режима;

- выявление скрытой реализации.

К нерациональному и неэкономному использованию подземных вод можно отнести использование воды питьевого качества на производственные и другие, не связанные с питьевым и бытовым водоснабжением цели. Значительно возрастает потребление воды в летний период, что в первую очередь связано с поливом приусадебных участков, а также поселковых зеленых насаждений.

Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения, выявление проблем функционирования

4.5.1. Существующее техническое состояние системы водоотведения

Экономическое и экологическое значение систем водоотведения трудно переоценить. Системы водоотведения устраняют негативные последствия воздействия сточных вод на окружающую природную среду. После очистки сточные воды сбрасываются в водные объекты. Системы водоотведения тесно связаны с системами водоснабжения. Потребление и отвод воды от каждого санитарного прибора, квартиры и здания без ограничения обеспечивают высокие санитарно-эпидемиологические и комфортные условия жизни людей.

Правильно спроектированные и построенные системы отведения стоков при нормальной эксплуатации позволяют своевременно отводить огромные количества сточных вод, не допуская аварийных ситуаций со сбросом стока в водные объекты. Это, в свою очередь, позволяет значительно снизить затраты на охрану окружающей среды и избежать ее катастрофического загрязнения.

Сточные воды, образующиеся в черте населенных мест и на промышленных предприятиях, можно подразделить на:

бытовые, которые образуются в жилых, общественных, коммунальных и промышленных зданиях;

производственные, образующиеся в результате использования воды в различных технологических процессах;

дождевые, образующиеся на поверхности городской территории, проездов, площадей, крыш и пр. при выпадении дождя и таянии снега.

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем водоотведения осуществляются на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г.

Централизованная система водоотведения существует только на территории г. Лукоянов. Сточные воды от канализованной застройки направляются на канализационные очистные со-оружения, расположенные в г. Лукоянов, мкр. 2, 33. Мощность очистных сооружений 1 200 м3/час. Протяженность канализационных сетей составляет 15,134 км. Санитарно-техническое состояние канализационных сетей и сооружений – хорошее.

В остальных населенных пунктах централизованная система канализации отсутствует, население пользуется выгребами.

Ливневая канализация

Центральные сети канализации существуют только на территории г. Лукоянов.        Канализационные сети имеют высокий процент износа, в результате чего происходят постоянные заторы, утечки, что нарушает экологическую безопасность на территории муниципального округа. Поверхностный сток сбрасывается в пониженные места рельефа без очистки.

Существующие КОС и КНС представлены и данные по канализационным коллекторам представлены в таблицах.

Таблица 4.5.1.1. - Канализационные очистные сооружения

| Местонахождение сооружений | Тип сооружений, принимающих сточные бытовые воды (КОС, отстойники, выгребные ямы) | Мощность очистных сооружений, куб. м/час | Количество и объем отстойников, шт. – куб.м | Форма собственности (федеральная, региональная, местная (муниципального округа), частная) | Выпуск очищенных вод, тыс. м3 | Год ввода, состояние (% износа) | Протяженность канализационных сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Г. Лукоянов, мкр. 2, 33 | КОС | 1 200 | - | муниципальная | 118,0 | 2017, 12% | 15,134 |

Таблица 4.5.1.2. - Канализационные насосные станции

| Местонахождение станции | Форма собственности (федеральная, региональная, местная (муниципального округа), частная) | Производительность, м3/сут | Марка насоса | Год ввода, состояние (% износа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Лукоянов, ул. Октябрьская | муниципальная | 30 | IBO ZMQ 3000 | 10.11.2017г, 19% |
| г. Лукоянов, ул. Новошкольная | муниципальная | 30 | IBO ZMQ 3000 | 10.11.2017г, 15% |
| г. Лукоянов, мкр № 2 (1), 10 | муниципальная | 10 | IBO ZMQ 3000 | 10.11.2017г, 101% |
| г. Лукоянов, мкр. 2 (2), 23 | муниципальная | 10 | ЦФМ 20-10 | 10.11.2017г, 10% |
| г. Лукоянов, мкр. Юго-Западный | муниципальная | 10 | IBO ZMQ 3000 | 10.11.2017г, 26% |
| г. Лукоянов, ул. Загородная 39-б | муниципальная | 10 | IBO ZMQ 3000 | 10.11.2017г, 19% |

Таблица 4.5.1.3. - Канализационные коллекторы (самотечные и напорные)

| Местонахождение коллектора | Форма собственности (федеральная, региональная, местная (муниципального округа), частная) | Диаметр, мм | Материал | Протяженность, (напорный) км | Протяженность, (самотечный)км | Год ввода, состояние (% износа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Лукоянов ул. Куйбышева | Муниципальная (самотечный) | 300 | п/э |  | 0,282 | 2013 |
| г. Лукоянов, ул. Горького, | Муниципальная (самотечный) | 200 | п/э |  | 0,230 | 2010 |
| г. Лукоянов, ул. Загородная, 39-б (ФОК) | Муниципальная (самотечный) | 130 | асбест |  | 0,600 | 2011 |
| Г. Лукоянов, ул. Октябрьская – ул.Новошкольная | Муниципальная (напорный) | 2/219 | сталь | 0,950 |  | 2004 |
| Г. Лукоянов, ул. Октябрьская | Муниципальная (самотечный) | 500 | асбест |  | 0,600 | 2011 |
| г. Лукоянов, ул. Новошкольная, | Муниципальная (самотечный) | 500 | асбест |  | 0,860 | 2011 |
| г. Лукоянов, ул. Новошкольная – очистные сооруженя | Муниципальная (напорный) | 2/219 | сталь | 2,230 |  | 2004 |
| Г. Лукоянов мкр. Юго-западный | Муниципальная (самотечный) | 150 | п/э |  | 0,600 | 2018 |
| Г. Лукоянов мкр. Юго-западный | Муниципальная (самотечный) | 200 | п/э |  | 0,250 | 2018 |
| Г. Лукоянов мкр. Юго-западный | Муниципальная (напорный) | 100 | п/э | 0,525 |  | 2018 |
| Г. Лукоянов, пер. Ремзавоской | Муниципальная (самотечный) | 120 | асбест |  | 0,830 | 2011 |
| Г. Лукоянов, пер. Ремзавоской – ул. Октябрьская | Муниципальная (напорный) | 100 | п/э | 0,290 |  | 2011 |
| Г. Лукоянов, ул. Дзержинского – Красный текстильщик | Муниципальная (самотечный) | 250 | асбест |  | 1,000 | 2004 |
| Г. Лукоянов, 1 микрорайон | Муниципальная (напорный) | 100 | п/э | 0,348 |  | 2021 |
| Г. Лукоянов, 1 микрорайон | Муниципальная (самотечный) | 250 | п/э |  | 0,481 | 2021 |
| Г. Лукоянов, 1 микрорайон | Муниципальная (самотечный) | 200 | п/э |  | 1,218 | 2021 |
| Администрация-Первомайская-Октябрьская | Муниципальная (самотечный) | 200 | п/э |  | 0,940 | 2019 |
| Ул. Заводская -КНС «Шайба» | Муниципальная (самотечный) | 200 | металл |  | 0,650 | 1985 |
| Г. Лукоянов 2 Микрорайон | Муниципальная (самотечный) | 200 | металл |  | 1,500 | 1985 |
| 2 микрорайон, кнс д.№10 очистные | Муниципальная (напорный) | 2/100 | п/э | 0,400 |  | 2019 |
| КНС «Шайба»- очистные | Муниципальная (напорный) | 110 | металл | 0,350 |  | 1985 |
| ИТОГО |  |  |  | 5,093 | 10,041 |  |

Канализационные сети города Лукоянова представляют собой систему подземных трубопроводов диаметром от 100 до 500 мм, выполненных из асбеста, стали и полипропилена с канализационными колодцами, общей протяженностью 15134 м.

В настоящее время в централизованной системе водоотведения города Лукоянова в использовании находятся 8 КНС (канализационная насосная станция), 5093 метра напорных и 10041 метр самотечных коллекторов.

Стоки от потребителей г. Лукоянова при помощи самотечных коллекторов поступают на КНС откуда подаются по напорному трубопроводу на канализационные очистные сооружения КОС – 1200.

Производительность очистных сооружений составляет 1200 куб. м/сут. Очистные сооружения построены по проекту разработанному в 2002г. ЗАО «АГРОСТРОЙСЕРВИС». КОС – 1200 сданы в эксплуатацию 30.12.2014г. Введены в эксплуатацию в 2017 году.

В состав биологических очистных сооружений входят:

- приемная камера;

- песколовка;

- 1я ступень биологической очистки (анаэробный реактор с затопленной

технологической загрузкой «Ерши», аэротенк с затопленной технологической загрузкой «Полив», отстойник с тонкослойными модулями.)

- 2я ступень биологической очистки (анаэробный реактор с мешалкой

технологической загрузкой «Ерши», отстойник с технослойными модулями.)

- установка обеззараживания марки ОС 5А.

Городские сточные воды по напорному коллектору подаются в приемную камеру и распределяются на секции песколовки. Песколовки выполнены по типовому проекту и относятся к типу горизонтальных песколовок с круговым движением воды. Песколовки предназначены для задержания минеральных примесей, содержащихся в сточной воде. Песок, накапливаемый на дне песколовок, без дополнительного уплотнения удаляется гидромеханическим способом и поступает на песковые площадки.    Из песколовок сточные воды поступают в технологический блок очистки 1-ой ступени биологической очистки диаметром 10,43 м, рабочей высотой – 7,0м. В центральной части блока расположен анаэробный реактор с объемной технологической загрузкой, обеспечивающей накопление фиксированной биомассы и задержание взвешенных веществ. При прохождении через загрузку сточные воды осветляются, органическая часть взвешенных веществ перерабатываются, образующий осадок стабилизируется. Осадок из реактора под гидростатическим давлением периодически выгружается на иловые площадки. Осветленные сточные воды поступают по лоткам в аэротенк 1-ой ступени биологической очистки с пластинчатой технологической загрузкой, обеспечивающая развитие анаэробных микроорганизмов. Иловая смесь из аэротенка через щелевидные отверстия поступают в блочный отстойник, оборудованные тонкослойными модулями эрлифтными камерами. Избыточный активный ил периодически эрлифтами выгружается в илоуплотнитель.

После 1-ой ступени очистки сточные воды собираются лотками и самотеком отводятся во 2-ую ступень очистки. Для обеспечения ПДК по азоту нитратному в центральной части блока 2-ой ступени предусмотрен анаэробный реактор для осуществления процесса денитрификации с помощью органического субстрата сточных вод, подаваемого погружным насосом из центральной части 1-ой ступени. Из реактора воды по лоткам поступают в аэротенк глубокой очистки, где непрерывно аэрируются и развивается биомасса. При бактериальном воздействии в процессе биологической очистки удаляется до 50 % соединений фосфора. Для дальнейшего их снижения сточные воды подвергаются реагентной обработке коагулянтом.

После 2-ой ступени биологической очистки воды через щелевидные отверстия подаются в отстойную зону с тонкослойными модулями. Далее осветленные воды по системе лотков отводятся самотеком на установку обеззараживания ОС 5А, где обеззараживаются с помощью ультрафиолетовых лучей.

Сброс биологически очищенных и обеззараженных вод осуществляется через оголовок в р. Теша. Оголовок выпуска предоставляет из себя подпорную стенку из монолитного железобетона шириной 6 метров, высотой 3,5 метра с отверстием для выпуска диаметром 300мм.

Таблица 4.5.1.4. - Фактическое поступление сточных вод в централизованную систему

| Показатель | 2022 | 2024 |
| --- | --- | --- |
| Общий объем стоков, м3 | 147,9 | 156,9 |
| От населения, м3 | 102,1 | 109,5 |
| % от общего кол-ва стоков | 70 | 70 |
| От бюджета, м3 | 23,0 | 26,8 |
| % от общего кол-ва стоков | 15 | 17 |
| От прочих, м3 | 22,8 | 20,6 |
| % от общего кол-ва стоков | 15 | 13 |
| Фактический объем сточных вод, поступающих на КОС, м3 | 147,9 | 156,9 |
| % от общего объема сточных вод | 100 | 100 |

Таблица 4.5.1.5. - Поступление стоков на КОС - 1200 тыс. м3/год

| Год | Поступление стоков на КОС - 1200 тыс. м3/год |  |  | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сточные воды через коллектора |  | Привозные сточные воды |  |
| 2022г. | 142,4 | 5,5 |  | 147,9 |
| 2023г. | 150,6 | 6,3 |  | 156,9 |

4.5.2 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Таблица 4.5.2.1. – Резервы и дефициты

| Адрес очистного сооружения | Производительность (проектная), м3/сутки | Производительность (фактическая), м3/сутки | 2024 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Максимальный суточный приток, м3/сутки | Резерв/ дефицит |  |
|  |  |  |  | м3/сутки | % |
| Г. Лукоянов | 1200 | 429,9 | 570 | 630 | 52,5 |

Резерв мощности очистных сооружений Лукояновского муниципального округа на текущий момент составляет 52,5%.

Фактическое поступление сточных вод в 2025 году составило 156,9 тыс. куб м, среднее поступление в сутки около 430 куб. м. Резерв мощности очистных сооружений Лукояновского муниципального округа на текущий момент составляет 63,5%.В связи с этим можно сказать, что производственной мощности очистных сооружений достаточны для обеспечения услугой водоотведения потребителей перспективного периода в полном объеме, что позволяет проводить дальнейшую работу по канализованию населенного пункта г. Лукоянов. Увеличение поступление канализационных сточных вод ожидается с увеличением абонентов пригородных населенных пунктов и подключение к существующему коллектору нагорной части города Лукоянов, в частности многоквартирные дома ул. Короленко и близлежащие дома частного сектора. Производительность существующих канализационных очистных сооружений 1200 куб.м/сут. позволяет покрыть нужды водоотведения в 2036 году. На данную дату запас мощности очистных сооружений составит 41,6%.

4.6. Краткий анализ существующего состояния сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора, выявление проблем функционирования

4.6.1. Существующее техническое состояние в сфере обращения с отходами

Объекты размещения отходов

Раздел разработан в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Нижегородской области (утв. Постановлением правительства Нижегородской области от 18 ноября 2019 года № 843).

На территории Лукояновского муниципального округа полигон твердых бытовых отходов (ТБО) отсутствует.

Лукояновский муниципальный округ входит в зону обслуживания Арзамасского кластера (Зона деятельности №7, обслуживается ООО «МСК-НТ»). Потоки отходов муниципального округа концентрируются на мусороперегрузочной станции городского округа город Арзамас, проходят обработку на объекте обработки в городском округе город Арзамас (ООО «МКС-НТ») и далее для захоронения направляются на межмуниципальный полигон с мусоросортировочным комплексом городского округа город Дзержинск.

Объекты утилизации, обезвреживания биологических отходов

На территории Лукояновского муниципального округа расположены объекты утилизации, обезвреживания биологических отходов

Проблема безопасного обращения с отходами производства и потребления, образовавшимися в процессе хозяйственной деятельности предприятий, организаций и населения, является одной из основных экологических проблем.

На территории района имеется одна свалка ТБО, расположенная севернее г. Лукоянова в двух километрах по автодороге Лукоянов - Лопатино. Свалка занимает площадь - 1,2 га.

По данным администрации Лукояновского муниципального района Нижегородской области земельный участок, расположенный по адресу: Лукояновский район, по левой стороне дороги Лукоянов - Лопатино на 2 км, площадью 11856 кв.м, категория земель: земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения, предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование МУ «Дирекция коммунального хозяйства» для размещения площадки под твердые технико-бытовые отходы.

В 2011 году данный земельный участок предоставлен в аренду ООО «Строй-тех». В организации отсутствует лицензия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I - IV класса опасности.

В 2011 году по данному разделу плановые и внеплановые (по запросам прокуратуры) проверки не проводились. Селективный сбор (сортировка) ТКО не проводится. На территории района имеются стихийные свалки, образованные в частном секторе.

Отходы производства и потребления в т. ч. строительные не подвергаются вторичному использованию, а вывозятся на полигон.

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов в соответствии со схемой очистки населенных пунктов.

Для обеспечения должного санитарного уровня населенных мест и более эффективного использования парка специальных машин, бытовые отходы следует удалять по единой централизованной системе специализированными транспортными коммунальными предприятиями.

В соответствии с областной целевой программой «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области на 2009-2014 годы», не утилизируемые твердые бытовые отходы из Лукояновского района должны вывозиться на межмуниципальный комплекс утилизации отходов, расположенный в Вадском районе.

Учитывая целесообразность вторичного использования утильных компонентов ТБО, проектом предлагается внедрение на проектируемой территории селективного сбора отходов. Общая масса утильных фракций ТКО может быть отсортирована и использована в качестве вторичного сырья, остальная масса ТКО подлежит захоронению на полигоне.

Для оптимизации системы сбора отходов и минимизации затрат на территории населенных пунктов предлагается установка евроконтейнеров на специальных контейнерных площадках.

Для организации селективного сбора ТКО и для унификации системы сбора отходов и удобства отбора вторичного сырья оптимально использование евроконтейнеров объемом 1,1 м3 со специальными крышками для сбора макулатуры и пластика.

Периодичность удаления твердых бытовых отходов необходимо согласовать с районной службой Роспотребнадзора. Количество евроконтейнеров должно быть уточнено при разработке схемы санитарной очистки территории.

Для удобства эксплуатации контейнеры размещаются на специальных контейнерных площадках, представляющих собой асфальтированное покрытие размерами 1,5x1,5 м с бордюром и уклоном в сторону проезжей части, возможна организация ограждения с учетом соблюдения санитарных разрывов до жилых домов.

В отдаленных населенных пунктах численностью менее 1000 человек сбор отходов осуществляется в стандартные евроконтейнеры с емкостью, зависящей от конкретной ситуации на обслуживаемой территории (0,24-1,1 м3).

В малонаселенных деревнях и селах применяется индивидуальная система сбора и вывоза отходов (в мешки и т.п.).

Отходы производства и потребления в т. ч. строительные не подвергаются вторичному использованию, а вывозятся на полигон.

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов в соответствии со схемой очистки населенных пунктов.

Для обеспечения должного санитарного уровня населенных мест и более эффективного использования парка специальных машин, бытовые отходы следует удалять по единой централизованной системе специализированными транспортными коммунальными предприятиями.

В соответствии с областной целевой программой, не утилизируемые твердые бытовые отходы из Лукояновского района должны вывозиться на межмуниципальный комплекс утилизации отходов, расположенный в Вадском районе.

Учитывая целесообразность вторичного использования утильных компонентов ТБО, проектом предлагается внедрение на проектируемой территории селективного сбора отходов. Общая масса утильных фракций ТКО может быть отсортирована и использована в качестве вторичного сырья, остальная масса ТКО подлежит захоронению на полигоне.

Для оптимизации системы сбора отходов и минимизации затрат на территории населенных пунктов предлагается установка евроконтейнеров на специальных контейнерных площадках.

Для организации селективного сбора ТКО и для унификации системы сбора отходов и удобства отбора вторичного сырья оптимально использование евроконтейнеров объемом 1,1 м3 со специальными крышками для сбора макулатуры и пластика.

Периодичность удаления твердых бытовых отходов необходимо согласовать с районной службой Роспотребнадзора. Количество евроконтейнеров должно быть уточнено при разработке схемы санитарной очистки территории.

Для удобства эксплуатации контейнеры размещаются на специальных контейнерных площадках, представляющих собой асфальтированное покрытие размерами 1,5x1,5 м с бордюром и уклоном в сторону проезжей части, возможна организация ограждения с учетом соблюдения санитарных разрывов до жилых домов.

В отдаленных населенных пунктах численностью менее 1000 человек сбор отходов осуществляется в стандартные евроконтейнеры с емкостью, зависящей от конкретной ситуации на обслуживаемой территории (0,24-1,1 м3).

В малонаселенных деревнях и селах применяется индивидуальная система сбора и вывоза отходов (в мешки и т.п.).

Медицинские отходы

Согласно ГОСТ 30772-2001, к отходам лечебно-профилактических учреждений относятся: материалы, вещества, изделия, утратившие частично или полностью свои первоначальные потребительские свойства в ходе осуществления медицинских манипуляций, проводимых при лечении или обследовании людей в медицинских учреждениях.

В соответствии с областной целевой программой «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области на 2009-2014 годы», под медицинскими отходами (далее - отходы ЛПУ) понимаются все виды от-ходов, образующихся в больницах, поликлиниках, диспансерах, станциях скорой медицинской помощи, станциях переливания крови, учреждениях длительного ухода за больными, научно-исследовательских институтах и учебных заведениях медицинского профиля, ветеринарных лечебницах, аптеках, фармацевтических производствах, оздоровительных учреждениях, санитарно-профилактических учреждениях, учреждениях судебно-медицинской экспертизы, медицинских лабораториях.

При этом система обращения с отходами лечебно-профилактических учреждений должна обеспечивать экологическую и санитарную безопасность на всех ее этапах: сбора, транспортировки, обезвреживания и захоронения отходов в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Сбор отходов класса А осуществляется в многоразовые емкости или одноразовые пакеты. Отходы классов Б и В подлежат обязательному обеззараживанию (дезинфекции)/обезвреживанию. Выбор метода обеззараживания/обезвреживания определяется возможностями организации, осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую деятельность, и выполняется при разработке схемы обращения с медицинскими отходами. После аппаратных способов обеззараживания с применением физических методов и изменения внешнего вида отходов, исключающего возможность их повторного применения, отходы классов Б и В могут накапливаться, временно храниться, транспортироваться, уничтожаться и захораниваться совместно с отходами класса А.       Упаковка обеззараженных медицинских отходов классов Б и В должна иметь маркировку, свидетельствующую о проведенном обеззараживании отходов.

Система сбора, временного хранения и транспортирования медицинских отходов должна включать следующие этапы:

- сбор отходов внутри организаций, осуществляющих медицинскую и/или фармацевтическую деятельность;

- перемещение отходов из подразделений и временное хранение отходов на территории организации, образующей отходы;

- обеззараживание/обезвреживание;

- транспортирование отходов с территории организации, образующей отходы;

- захоронение или уничтожение медицинских отходов.

Смешение отходов различных классов в общей емкости недопустимо.

Сбор, временное хранение и вывоз отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в данной организации, осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую деятельность.

Для снижения негативного воздействия отходов ЛПУ на окружающую природную среду и создания благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки на территории района необходимо провести инвентаризацию образующихся отходов ЛПУ, ввести учет объемов образования, накопления и вывоза отходов, организовать утилизацию отходов, содержащих фармацевтическую продукцию, обеспечить вывоз отходов ЛПУ специализированными автотранспортными средствами.

Для обезвреживания медицинских отходов классов Б и В рекомендуются методы, официально разрешенные на территории Российской Федерации. Одним из современных методов обеззараживания медицинских отходов классов Б и В является метод паровой стерилизации с предварительным измельчением, оказывающий минимальное воздействие на окружающую среду.

Транспортирование отходов ЛПУ классов Б и В до центров термического обезвреживания должно быть осуществлено отдельным потоком специализированным автотранспортом с оформлением на него санитарного паспорта.

Таблица 4.6.1.1. – Объекты утилизации, обезвреживания биологических отходов на территории Лукояновского муниципального округа

| Наименование пункта нахождения скотомогильника (полностью) | Тип скотомогильника (биотермическая яма, захоронение в земляную яму) | Площадь скотомогильника (кв.м.) | Количество биотермических ям | Первое захоронение биологических отходов в скотомогильнике (год) | Захоронение животных, павших от сибирской язвы (год) | Статус скотомогильника: "действующий" или "законсервированный" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Саврасово | захоронение в земляную яму | 18 | нет | 1952 | 1964 | 52:57:0050008:95 |
| с. Большая Аря | захоронение в земляную яму | 18 | нет | 1968 | 1971 | 52:57:0050003:309 |
| с. Иванцево | захоронение в земляную яму | 18 | нет | 1982 | 1986 | 52:57:0160007:283 |
| с. Лопатино | захоронение в земляную яму | 6 | нет | 1961 | 1965 | 52:57:0040001:22 |
| с. Лопатино | биотермическая яма | 600 | 1 | 1972 | нет | действующий |
| с. Шандрово | биотермическая яма | 600 | 1 | 1971 | нет | действующий |

4.6.2. Воздействие на окружающую среду

Лукояновский район расположен в Пьянско-Сурском возвышенном лесостепном крае лесостепной правобережной природной зоны Нижегородской области. В районе преобладают черноземы выщелоченные и оподзоленные. По механическому составу почвы в большинстве своем средне- и легкосуглинистые.

Гигиенические проблемы, обусловленные загрязнением почвы отходами производства и потребления остаются в числе приоритетных. Фактором деградации почвенного покрова является загрязнение почв твердыми бытовыми отходами. В основном это упаковочные материалы пищевых продуктов, пластиковые бутылки, консервные банки. Их накопление не только ухудшает эстетичность ландшафтов, но может привести к серьезным проблемам в санитарном отношении.

Качество почв на территории населенного пункта определяется организацией плановой санитарной очистки. Неэффективная система очистки, особенно в неканализованном жилом секторе, нехватка специализированного автотранспорта, контейнеров, несвоевременный вывоз ТБО, отсутствие условий для мойки и дезинфекции автотранспорта, контейнеров для сбора бытовых и пищевых отходов влечет за собой ухудшение состояния почвы.

Свалки оказывают негативное воздействие на окружающую среду и человека:

химическое воздействие, выражающееся в выделении вредных веществ с эмиссиями фильтрата и биогаза. Выделяющийся из толщи отходов фильтрат содержит растворенные и взвешенные загрязняющие компоненты в опасных концентрациях. При его растекании по поверхности земли загрязняется почва, растительность, поверхностные водоемы и водотоки, подземные воды, донные отложения.

зоогенный фактор, выражающийся в привлечении и размножении насекомых, птиц, млекопитающих.

санитарно-эпидемиологический фактор, заключающийся в возникновении в теле свалки благоприятных условий для развития болезнетворных микроорганизмов.

термический фактор, связанный с выделением тепла при разложении отходов, что приводит к повышению температуры отходов до 40-70°С. При недостаточном оттоке тепла происходит самовозгорание отходов, которое проявляется как в виде поверхностных пожаров, так и в виде скрытого горения в глубоких горизонтах отходов.

социальный фактор, заключающийся в том, что свалки создают зону риска и дискомфорта для людей, проживающих и работающих вблизи территории свалок.     Население подвергается как прямому влиянию свалок, так и опосредованному – при контакте с загрязненными компонентами окружающей среды.

В соответствии с пунктом 7 статьи 12 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов.

В целом экологическая ситуация в Лукояновском муниципальном округе благоприятна. На территории муниципальном образовании отсутствуют высокотоксичные производства, уровень загрязнения воды, почвы и воздуха не превышает предельно допустимых нормативов.

4.7. Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. Соответственно должно быть обеспечено рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление многоквартирных домов и мест общего пользования и др.).

В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", начиная с 1 января 2010 года бюджетные учреждения обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного в 2009 г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" собственники жилых домов, собственники помещений, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. Соответственно должен быть обеспечен перевод всех потребителей на оплату энергетических ресурсов по показаниям приборов учета за счет завершения оснащения приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии зданий и сооружений Лукояновского муниципального округа, а также их ввода в эксплуатацию.

Оснащенность приборами учета потребителей представлена в таблице 4.7.1.

Таблица 4.7.1. - Оснащенность приборами учета

| Показатель | Население, % | Промышленные объекты, % | Объекты социально-культурного и бытового назначения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| водоснабжение | 0 |  | 0 |
| водоотведение | 0 |  | 0 |
| теплоснабжение | 0 |  | 0 |
| газоснабжение | 0 |  | 0 |
| электроснабжение | 100 |  | 100 |

ПЛАН РАЗВИТИЯ ЛУКОЯНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Перспектива развития территории Лукояновского муниципального округа рассматривается до 2043 г.

Документами территориального планирования является генеральный план Лукояновского муниципального округа, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития муниципального развития, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации, Нижегородской области, сельского поселения и муниципального образования.

Определение перспективных показателей развития муниципального образования с учетом социально-экономических условий

Динамика численности населения Лукояновского муниципального округа в период 2014 – 2023 гг. имеет тенденцию к её уменьшению. За последние 10 лет численность населения уменьшилась примерно на 16,8 %.

Расчет численности населения Лукояновского муниципального округа по очередям проектирования выполнен на основе статистического метода.

Необходимость демографического прогнозирования связана с задачами планирования социально-экономических процессов в целом. В рамках территориального планирования предварительный демографический прогноз необходим для определения перспектив развития территории: производства, жилищного строительства, развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, здравоохранения и образования, и т.д.

Для определения перспективной численности населения Лукояновского муниципального округа проведен анализ документов территориального планирования Нижегородской области, анализ прогноза социально-экономического развития Нижегородской области на долгосрочный период (до 2043 г.) (утв. Постановлением Правительства Нижегородской области от 06.02.2019 г. №59), анализ динамики численности населения Лукояновского муниципального округа в период 2014 – 2023 гг.

Схема территориального планирования Нижегородской области в части демографического прогноза констатирует, что в настоящее время население Нижегородской области продолжает уменьшаться. Проведенные расчеты и анализ перспективного изменения численности населения и других важнейших его демографических показателей по трем сценариям развития (инерционному, стабилизационному, оптимистическому) показали, что на перспективу сокращение общей численности населения Нижегородской области продолжится.

Таблица 5.1.1 - Оценка численности населения Нижегородской области, тыс. чел. (СТП Нижегородской области)

| Дата | Инерционный сценарий | Стабилизационный сценарий | Оптимистический сценарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.01.2016 | 3 260,3 | 3 260,3 | 3 260,3 |
| 01.01.2021 | 3 201,6 | 3 204,1 | 3 206,6 |
| 01.01.2026 | 3 104,8 | 3 113,4 | 3 130,0 |
| 01.01.2031 | 2 974,5 | 3 011,5 | 3 054,7 |
| 01.01.2036 | 2 830,7 | 2 899,4 | 2 983,1 |

Такая же динамика продолжающегося снижения общей численности населения принята в прогнозе социально-экономического развития Нижегородской области на долгосрочный период (до 2043 г.).

Таблица 5.1.2 – Численность населения в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Нижегородской области на долгосрочный период (до 2043 г.)

| Показатель | Варианты | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2030 | 2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | оценка | среднесрочный прогноз |  |  | прогноз |  |
| Численность населения (среднегодовая), тыс. чел. | Базовый | 3 208,8 | 3 192,6 | 3 173,1 | 3 155,5 | 3 139,2 | 3 064,2 | 3 047,7 |
|  | Целевой | 3 208,8 | 3 192,6 | 3 174,6 | 3 160,4 | 3 148,3 | 3 112,4 | 3 130,9 |
|  | Стратегический | 3 208,8 | 3 192,6 | 3 174,6 | 3 160,4 | 3 148,3 | 3 112,4 | 3 130,9 |

В результате расчетов по на основании данных переписи населения прогнозируемая численность населения Лукояновского муниципального округа Нижегородской области к 2044 году составит 17897 человек.

Согласно схеме территориального планирования Нижегородской области, при расчёте прогнозной численности населения выбран оптимистичный сценарий, согласно которому с 2021 до 2036 году численность населения области снизится на 7,49‰ (при этом коэффициент ежегодного изменения за 15 лет составит -0,50‰).

На основании вышеизложенного, с учётом сценария, принятого для Нижегородской области, для Лукояновского муниципального округа Нижегородской области предусматривается оптимистичный сценарий, который предполагает сокращение численности населения к 2044 году до 23 597 человек.

Согласно генеральному плану, характеристика формирования населения на расчетный срок представлена в таблице 5.1.1

Такой оптимистический, и в то же время приближенный к реальному положению, вариант расчета перспективной численности населения позволит выполнить главную цель генерального плана – совершенствование системы расселения; резервирование территорий под размещение объектов культурно-бытового обслуживания населения, жилой и производственной застройки, модернизацию производственных и сельскохозяйственных объектов за счет уплотнения или увеличения их территории, совершенствования и развития инженерной и транспортной инфраструктуры, а также установление границ населенных пунктов.

Активный процесс территориального развития означает активное вмешательство в процесс трансформации сельской системы расселения, а именно:

стимулирование эффективных методов ведения сельскохозяйственного производства, поддержка технико-технологического и кадрового перевооружения;

развитие инженерных, транспортных и социальных инфраструктур;

стимулирование внедрения городского типа жизни и потребления на селе;

развитие благоустройства населенных пунктов.

Увеличение рождаемости предполагается за счет предоставления материнского (семейного) капитала при рождении детей. Денежные средства можно будет направить либо на образование ребенка, либо на приобретение жилья, либо на формирование накопительной части пенсии матери. Тенденция небольшого роста численности населения обусловлена созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов естественного прироста населения.

Важным фактором демографического поведения населения является наличие жилья в местах традиционного поселения. Если предусмотреть стабильные источники доходов, то можно прогнозировать укрепление института семьи, повышение брачности и рост рождаемости в этих местах.

Одним из существенных факторов, влияющих на динамику демографических показателей, является состояние здоровья населения.

К факторам, воздействующим на состояние здоровья населения, относятся уровень благосостояния населения, образ жизни граждан, уровень развития здравоохранения, организация поддержки социально уязвимых групп населения, развитие физической культуры, спорта и отдыха.

Решение обозначенного круга вопросов в значительной степени находится в рамках компетенции местного самоуправления.

Основными задачами в обеспечении роста доходов населения является создание условий для устойчивого роста заработной платы. Задача будет достигаться за счет:

создания новых рабочих мест;

повышения производительности труда и качества рабочей силы;

повышения социальной ответственности бизнеса;

создания возможностей для самореализации человека на рынке труда.

Возможность подключения объектов нового строительства к системам коммунальной инфраструктуры оценивалась по следующим критериям:

Теплоснабжение:

Место расположения объекта;

Характеристика нагрузок по видам потребления (технологические нужды, отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) и видам теплоносителя;

Пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей по диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии;

Сроки проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию;

Источник теплоснабжения и точки присоединения к тепловым сетям;

Параметры (давление и температура) теплоносителей.

Водоснабжение и водоотведение:

Наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема ресурса;

Максимальный объем водопотребления (куб. м/час) объекта капитального строительства;

Требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения и геодезическая отметка верха трубы;

Диаметр и отметки лотков в местах подключения к системе канализации.

Электроснабжение:

Наличие резерва и недопущение дефицита отпускаемой мощности на существующих источниках системы электроснабжения в результате перспективного строительства;

Целесообразность строительства новых или модернизации существующих объектов электрических сетей.

Возможность модернизации или нового строительства объектов коммунальной инфраструктуры оценивалась по критериям:

Теплоснабжение:

Год ввода в эксплуатацию;

Подключенная нагрузка;

Пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей по диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии;

Параметры (давление и температура) теплоносителей;

Данные о порывах на тепловых сетях, аварийность, износ.

Водоснабжение и водоотведение:

Год ввода в эксплуатацию;

Подключенная нагрузка л/с;

Наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающих передачу необходимого объема ресурса;

Максимальный объем водопотребления (л/с) объекта капитального строительства;

Данные о порывах на сетях водоснабжения и водоотведения, аварийность, износ.

Электроснабжение:

Год ввода в эксплуатацию;

Наличие резерва, дефицита отпускаемой мощности на существующих источниках системы электроснабжении;

Пропускная способность электрических сетей;

Подключаемые нагрузки (квт);

Целесообразность модернизации существующих объектов электрических сетей:

Год ввода в эксплуатацию;

5.1.1 Электроснабжение

Перспективные электрические нагрузки и расход электроэнергии потребителями муниципального округа определены в соответствии с РД 34.20.185-94 «Инструкции по проектированию электрических сетей».

Для расчета перспективной электрической нагрузки приняты укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки, учитывающие нагрузки жилых и общественных зданий, коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания, наружное освещение, согласно таблице 2.4.3. РД 34.20.185-94.

Для учета мелкопромышленных потребителей применен коэффициент 1,2 (примечания к таблице 2.4.3. РД 34.20.185-94).

Расчетная электрическая нагрузка на отопление, а также резерв приняты равными 10% и 10% соответственно от общей расчетной коммунально-бытовой нагрузки.

Результаты расчета электрической нагрузки для Лукояновского муниципального округа на расчетный срок приведены в таблице

Таблица 5.1.1.1 – Электрическая нагрузка Лукояновского муниципального округа на расчетный срок

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения, чел. | Укрупненный показатель электропотребления, кВт * час / год на 1 чел. | Планируемый расход тыс. кВт * час / год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Текущее состояние |  |  |  |  |
| 1 | Лукояновский муниципальный округ | 26 082 | 1350 | 35 211 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |
| 2 | Лукояновский муниципальный округ | 23 597 | 1 350 | 31 855 |

Перечень мероприятий по развитию системы электроснабжения

Электроснабжение территории Лукояновского муниципального округа будет по-прежнему осуществляться от существующей электростанций и электрических сетей региональной Нижегородской энергосистемы, входящей в Объединенную энергосистему (ОЭС) Средней Волги.

Ответственное подразделение - Производственное отделение «Арзамасские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Центра и Приволжья» «Нижновэнерго».

Потребителями электроэнергии на перспективу являются жилой фонд индивидуальной малоэтажной застройки, объекты соцкультбыта, коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры.

В связи с развитием жилищного строительства в г. Лукоянов, с. Шандрово, с. Кудеярово данные территории необходимо обеспечить электроснабжением. Расчет электрической нагрузки по прогнозируемой численности населения приведен в таблице.

Таблица 5.1.1.2 – Расчет расходов электроснабжения на планируемых к застройке территориях Лукояновского муниципального округа

| Населенный пункт | Кол-во населения на расч. срок, чел. | Укрупненный показатель электропотребления, кВт * час / год на 1 чел. | Годовое электропотребление тыс. кВт. час |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Лукоянов | 1 584 | 2 000 | 3 168,00 |
| с. Кудеярово | 462 | 1 350 | 623,70 |
| с. Шандрово | 912 | 1 350 | 1 231,20 |
| ИТОГО: |  |  | 5 022,90 |

Таблица 5.1.1.3 – Прогноз энергопотребления

| Наименование населенных пунктов | 2024 г. |  | 2028 г. |  | 2043 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность, чел. | Расчетная электрическая нагрузка, кВт | Численность, чел. | Расчетная электрическая нагрузка, кВт | Численность, чел. | Расчетная электрическая нагрузка, кВт |
| городское поселение город Лукоянов | 15877 | 5953,9 | 15482 | 5805,8 | 16109 | 6040,88 |
| городское поселение рабочий поселок им. Степана Разина | 3617 | 1356,4 | 3527 | 1322,6 | 3670 | 1376,25 |
| сельское поселение Большеарский сельсовет | 2126 | 917,8 | 2073 | 777,4 | 2157 | 808,875 |
| сельское поселение Большемаресьевский сельсовет | 1584 | 917,8 | 1545 | 579,4 | 1607 | 602,625 |
| сельское поселение Кудеяровский сельсовет | 2745 | 1029,4 | 2677 | 1003,9 | 2785 | 1044,38 |
| сельское поселение Лопатинский сельсовет | 2036 | 661,7 | 2036 | 763,5 | 2160 | 810 |
| сельское поселение Тольско-Майданский сельсовет | 2350 | 881,25 | 2350 | 881,3 | 2493 | 934,875 |
| сельское поселение Шандровский сельсовет | 1985 | 651,0 | 1985 | 744,4 | 2106 | 789,75 |
| РАЙОН | 32320 | 12369,2 | 29688 | 11133,0 | 30981 | 11617,9 |

Прогноз энергопотребления по всем потребителям представлен в таблицах.

Таблица 5.1.1.4 – Прогноз энергопотребления по всем потребителям городского поселения город Лукоянов

|  | Существующее положение 2024 г. | На перспективу 2043 г. |
| --- | --- | --- |
| Жилой фонд | 5953,9 | 6040,88 |
| Объекты образования: |  |  |
| - школы | 314,5 | 314,5 |
| - детские сады | 245,2 | 323,4 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |
| -поликлиники | 270 | 270 |
| -стационары | 213,2 | 213,2 |
| Клубы | 253 | 598 |
| Спортивные залы | 44 | 44 |
| Итого | 7293,8 | 7803,98 |
| Неучтенные потребители 15% | 1094,07 | 1170,597 |
| Итого с неучтенными потребителями | 8387,87 | 8974,577 |

Таблица 5.1.1.5 – Прогноз энергопотребления по всем потребителям городского поселение рабочий поселок им. Степана Разина

| Источники нагрузки |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Существующее положение 2024 г. | На перспективу 2043 г. |
| Жилой фонд | 1356,4 | 1376,25 |
| Объекты образования: |  |  |
| - школы | 65,45 | 65,45 |
| - детские сады | 29,9 | 112,7 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |
| -поликлиники | 55 | 55 |
| -стационары | 49,2 | 49,2 |
| Клубы | 322 | 322 |
| Итого | 1877,95 | 1980,6 |

Таблица 5.1.1.6 – Прогноз энергопотребления по всем потребителям сельского поселения Большеарский сельсовет

| Источники нагрузки |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Существующее положение 2024 г. | На перспективу 2043 г. |
| Жилой фонд | 917,8 | 808,875 |
| Объекты образования: |  |  |
| - школы | 83,64 | 83,6 |
| - детские сады | 46 | 46 |
| Клубы | 537,3 | 537,3 |
| Итого | 1584,7 | 1475,8 |
| Неучтенные потребители 15% | 237,7 | 221,4 |
| Итого с неучтенными потребителями | 1822,45 | 1697,2 |

Таблица 5.1.1.7 – Прогноз энергопотребления по всем потребителям сельского поселения Большемаресьевский сельсовет

| Источники нагрузки |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Существующее положение 2024 г. | На перспективу 2043 г. |
| Жилой фонд | 917,8 | 602,625 |
| Объекты образования: |  |  |
| - школы | 81,3 | 81,3 |
| - детские сады | 5,52 | 125,12 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |
| -поликлиники | 27,5 | 27,5 |
| -стационары | 57,4 | 57,4 |
| Клубы | 115 | 115 |
| Итого | 1204,5 | 1008,9 |
| Неучтенные потребители 15% | 180,7 | 151,3 |
| Итого с неучтенными потребителями | 1385,2 | 1160,3 |

Таблица 5.1.1.8 – Прогноз энергопотребления по всем потребителям сельского поселения Кудеяровский сельсовет

| Источники нагрузки |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Существующее положение 2024 г. | На перспективу 2043 г. |
| Жилой фонд | 1029,4 | 1044,38 |
| Объекты образования: |  |  |
| - школы | 55,3 | 55,3 |
| - детские сады | 23 | 138 |
| Клубы | 138 | 138 |
| Итого | 1245,7 | 1375,7 |
| Неучтенные потребители 15% | 186,9 | 206,4 |
| Итого с неучтенными потребителями | 1432,6 | 1582,0 |

Таблица 5.1.1.9 – Прогноз энергопотребления по всем потребителям сельского поселения Лопатинский сельсовет

| Источники нагрузки |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Существующее положение 2024 г. | На перспективу 2043 г. |
| Жилой фонд | 661,7 | 810 |
| Объекты образования: |  |  |
| - школы | 39,4 | 39,4 |
| - детские сады | 9,2 | 55,2 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |
| -стационар | 418,6 | 418,6 |
| Спортивные залы | 14,4 | 14,4 |
| Итого | 1143,3 | 1337,6 |
| Неучтенные потребители 15% | 171,5 | 200,6 |
| Итого с неучтенными потребителями | 1314,8 | 1538,2 |

Таблица 5.1.1.10 – Прогноз энергопотребления по всем потребителям сельского поселения Тольско-Майданский сельсовет

| Источники нагрузки |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Существующее положение 2024 г. | На перспективу 2043 г. |
| Жилой фонд | 881,25 | 934,875 |
| Объекты образования: |  |  |
| - школы | 60,2 | 60,2 |
| - детские сады | 5,52 | 74,52 |
| Клубы | 288 | 288 |
| Итого | 1235,0 | 1357,6 |
| Неучтенные потребители 15% | 185,2 | 203,6 |
| Итого с неучтенными потребителями | 1420,2 | 1561,2 |

Таблица 5.1.1.11 – Прогноз энергопотребления по всем потребителям сельского поселения Шандровский сельсовет

| Источники нагрузки |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Существующее положение 2024 г. | На перспективу 2043 г. |
| Жилой фонд | 651 | 789,75 |
| Объекты образования: |  |  |
| - школы | 10,2 | 10,2 |
| - детские сады | 4,6 | 59,8 |
| Клубы | 253 | 253 |
| Итого | 918,8 | 1112,8 |
| Неучтенные потребители 15% | 137,8 | 166,9 |
| Итого с неучтенными потребителями | 1056,6 | 1279,7 |

Предложения схемы территориального планирования в адрес ОМС Лукояновского района

Перечень планируемых мероприятий по развитию системы электроснабжения приведен в таблицах.

Таблица 5.1.1.11 – Перечень мероприятий по развитию системы электроснабжения для электрифицированных населенных пунктов (в части касающейся объектов соцкультбыта)

| Наименование | Параметры |
| --- | --- |
| На расчетный срок |  |
| Строительство детского сада на 170 мест в г. Лукоянов | 1×100 кВт* |
| Строительство детского сада на 180 мест в р.п. им. Ст. Разина | 1×100 кВт* |
| Большемаресьевский сельсовет |  |
| Строительство детского сада на 160 мест в с. Б. Маресьево | 1×100 кВт* |
| Строительство детского сада на 100 мест в с. Елфимово | 1×63 кВт* |
| Кудеяровский сельсовет |  |
| Строительство детского сада на 150 мест в с. Кудеярово | 1×100 кВт* |
| Строительство детского сада на 100 мест в с. Иванцево | 1×63 кВт* |
| Лопатинский сельсовет |  |
| Строительство детского сада на 100 мест в с. Лопатино | 1×63 кВт* |
| Тольско-Майданский сельсовет |  |
| Строительство детского сада на 150 мест в с. Тольско-Майданский сельсовет | 1×100 кВт* |
| Шандровский сельсовет |  |
| Строительство детского сада на 120 мест в с. Шандрово | 1×63 кВт* |
| Примечание - * Количество и мощность трансформаторных подстанций будет уточняться при разработке проектов планировки территорий. |  |

Таблица 5.1.1.12 – Перечень мероприятий по развитию системы электроснабжения для неэлектрифицированных населенных пунктов

| Наименование населенных пунктов | Параметры (км) |
| --- | --- |
| На расчетный срок |  |
| п. Гарской | ВЛ 10 кВ - 4,05* |
| с. Мессинговка | ВЛ 10 кВ - 4,6* |
| п. Курилиха | ВЛ 10 кВ – 1,03* |
| п. Панзелка | ВЛ 10 кВ – 3,06* |
| Примечания: - количество и мощность трансформаторных подстанций будет уточняться при разработке проектов планировки территорий; - направление и протяженность линий ВЛ-10 кВ необходимо уточнять при разработке проектов планировки территорий. |  |

5.1.2 Теплоснабжение

Перечень мероприятий по развитию системы теплоснабжения

Генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия:

для проектируемого строительства индивидуальных жилых домов с приусадебными участками теплоснабжение предусматривается от индивидуальных источников тепла на газовом топливе;

для объектов культурно-бытового назначения теплоснабжение предусматривается от локальных источников тепла на газовом топливе.

Новые магистральные тепловые сети по территории Лукояновского муниципального округа не предусмотрены.

5.1.3 Газоснабжение

В соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации Нижегородской области (разработанной по договору ОАО «Газпром промгаз» от 29.05.2012 № 6-343/12) на территории Лукояновского муниципального округа предусмотрено развитие системы централизованного газоснабжения.

Прогнозируемый объем потребления газа на расчетный срок определен в соответствии СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002».

Расчет газа на хозяйственно-бытовые нужды проведен на основе показателей в соответствии с РНГП НО – 25 м3/мес. на 1 чел.

Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного характера и т.п. предусмотрены в размере 5% от суммарного расхода на жилые дома.

Прогнозируемый объем потребления газа Лукояновского муниципального округа представлен в таблице

Таблица 5.1.1 - Прогнозируемый объем потребления газа Лукояновского муниципального округа

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения, чел. | Укрупненный показатель потребления газа, куб м/год на 1 чел. | Планируемый расход тыс. куб. м/год | Итого расход, включая хозяйственно-бытовые нужды, тыс. куб. м/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Текущее состояние |  |  |  |  |  |
| 1 | Лукояновский муниципальный округ | 26 082 | 300 | 7 825 | 8 216 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |
| 2 | Лукояновский муниципальный округ | 23 597 | 300 | 7 079 | 7 433 |

От газораспределительных станций «Лукоянов», «Поя», «Тольский Майдан» планируется строительство газопроводов высокого давления I и II категорий до ГРП, ГРПБ и ГРПШ на 1 очередь строительства и на расчетный срок.

Прокладка газопровода предусматривается подземная с преодолением водных преград методом наклонного или горизонтального бурения. При пересечении автомобильных дорог – подземная прокладка осуществляется в защитных футлярах закрытым способом (более детальная проработка осуществляется на стадии разработки рабочего проекта).

Газорегуляторные пункты принимают в зависимости от входного и выходного давления и производительности.

Газ предполагается использовать на пищеприготовление, горячее водоснабжение, на коммунально-бытовые нужды и на нужды промпредприятий.

Газопроводы высокого давления к промпредприятиям будут прокладываться по мере получения лимитов на газ и строительство газопроводов. Малые котельные предлагается подключать к внутриквартальным сетям низкого давления. Планируемые сроки газоснабжения населенных пунктов сведены в таблицу.

Таблица 5.1.2 - Ориентировочный объем строительства

| Наименование | Первая очередь строительства | Расчетный срок строительства |
| --- | --- | --- |
| Город районного значения Лукоянов | - | - |
| Рабочий поселок им. Степана Разина | д. Бутская | п. Курилиха |
|  | с. Новомихайловка | п. Панзенка |
|  |  | п. Средний |
| Большеарский сельсовет |  | д. Ладыгино |
|  |  | д. Тетюши |
| Большемаресьевский сельсовет | с. Красная Поляна | - |
| Кудеяровский сельсовет | - | - |
| Лопатинский сельсовет | д. Березовка |  |
| Тольско-Майданский сельсовет | с. Гари | д. Волчиха |
|  | д. Скородумовка | п. Гарской |
|  |  | п. Городок |
|  |  | д. Надежинка |
|  |  | п. Новая Москва |
| Шандровский сельсовет | д. Фоминка | с. Мессинговка |
|  |  | с. Новый Майдан |

В случае принятия решения о дальнейшем развитии населенных пунктов: Курлей, Кузнецкий, Полевой, Белецкий, Карповка, Малая Васильевка, Веселейка, Григорьевка, необходима их газификация.

Расчет потребления газа произведен по нормам СНиП 42-01-2002 и Пособия «Основы проектирования, строительства и реконструкции распределительных систем», том I, часть I, стр.119-124.

На основании этих норм определена годовая норма газопотребления на одного человека при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300 м3.

Коэффициенты часового максимума расхода газа на хозяйственно-бытовые нужды приняты по таблице № 4 тех же норм.

Расход природного газа принят ориентировочно по укрупненным показателям и приведен в таблице.

Таблица 5.1.3 - Ориентировочный расход природного газа

| № | Наименование | Первая очередь строительства | Расчетный срок строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. м³/год | тыс. м³/год |
| 1 | Город районного значения Лукоянов | - | - |
| 2 | Рабочий поселок им. Степана Разина | 14,1 | 5,7 |
| 3 | Большеарский сельсовет | - | 4,8 |
| 4 | Большемаресьевский сельсовет | 26,4 | - |
| 5 | Кудеяровский сельсовет | - | - |
| 6 | Лопатинский сельсовет | 6,0 | - |
| 7 | Тольско-Майданский сельсовет | 27,6 | 22,8 |
| 8 | Шандровский сельсовет | 1,5 | 12,6 |

Показатели схемы территориального планирования по разделу «Газоснабжение» приведены в таблице.

Таблица 5.1.4 - Показатели схемы территориального планирования

| № п/п | Показатели территориального планирования | Ед. изм. | Современное состояние на 2012 г. | Первая очередь строительства (с учетом современного состояния) | Расчетный срок строительства (с учетом первой очереди) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 2 | Протяженность магистрального газопровода | км | 183,5 | 183,5 | 183,5 |
| 3 | Протяженность сетей | км | 228 | 260,5 | 307,5 |
| 4 | Количество ГРС на территории района | ед. | 3 | 3 | 3 |
| 5 | Количество КС на территории района | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Количество ГГРП, ГРПБ и ГРПШ на территории района | ед. | 49 | 60 | 72 |

Расходы газа на последующих стадиях проектирования должны быть уточнены. Более детальная проработка газоснабжения каждого района будет производиться на последующих этапах проектирования.

Перечень мероприятий по развитию системы газоснабжения

Генеральной схемой газоснабжения и газификации Нижегородской области (разработанной по договору ОАО «Газпром промгаз» от 29.05.2012 № 6-343/12) предусмотрено:

строительство межпоселкового газопровода высокого давления на с. Гари (протяженностью 4,4 км, Pу – 0,6 Мпа, Ду – 63 мм);

строительство межпоселкового газопровода высокого давления на с. Новомихайловка (протяженностью 5,8 км, Pу – 0,6 Мпа, Ду – 110 мм, 0,1 км, Pу – 0,6 Мпа, Ду – 63 мм);

строительство межпоселкового газопровода высокого давления на от с. Ефимово до с. Красная Поляна (протяженностью 4,2 км, Pу – 0,6 Мпа, Ду – 63 мм).

В связи с развитием жилищного строительства в г. Лукоянов, с. Шандрово, с. Кудеярово необходимо учитывать плановое увеличение объемов газоснабжения с учетом роста населения на планируемых территориях.

Таблица 5.1.2 - Расчет объемов газоснабжения на планируемых к застройке территориях Лукояновского муниципального округа

| Населенный пункт | Кол-во населения на расч. срок, чел. | Укрупненный показатель потребления газа, куб м/год на 1 чел. | Планируемый расход тыс. куб. м/год | Итого расход, включая хозяйственно-бытовые нужды, тыс. куб. м/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Лукоянов | 1 584 | 300 | 475,20 | 498,96 |
| с. Кудеярово | 462 | 300 | 138,60 | 145,53 |
| с. Шандрово | 912 | 300 | 273,60 | 287,28 |
| ИТОГО: |  |  | 887,40 | 931,77 |

5.1.4 Водоснабжение

Расчет водопотребления для Лукояновского муниципального округа проведен на основе принятой численности населения. Расчет хозяйственно-питьевых расходов воды для территорий с централизованным водоснабжением проведен на основе удельных среднесуточных показателей водопотребления в соответствии с РНГП НО.

Расчет расхода воды в сутки наибольшего водопотребления проведен с учетом коэффициента суточной неравномерности (К) принятым 1,1.

В связи с отсутствием данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаждения, проезды и т.п.) удельное среднесуточное потребление воды на поливку в расчете на одного жителя за поливочный сезон принято 0,06 м³/сут. (п.1 примечания к табл. 3 СП 31.13330.2012).

Количество воды на нужды промышленности и неучтенные расходы принято дополнительно в размере 10% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта (п.2 примечания к табл. 1 СП 31.13330.2012).

Расчет расходов водопотребления представлен в таблице.

Таблица 5.1.4.1 - Расчет расходов водопотребления Лукояновского муниципального округа

| Населенный пункт | Кол-во населения на расч. срок, чел. | Норма водопот., л/сут на чел. | Хоз.-питьевые нужды, м³/сут | Неучтенные расходы, м³/сут | Расходы на производ. нужды, м³/сут | Полив, м³/сут | Пожаротушение, м³/сут | Итого, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Лукоянов | 13419 | 180,00 | 2 415,42 | 120,77 | 362,31 | 805,14 | 108,00 | 3 811,64 |
| д. Березовка | 18 | 180,00 | 3,24 | 0,16 | 0,49 | 1,08 | 27,00 | 31,97 |
| д. Бутская | 31 | 180,00 | 5,58 | 0,28 | 0,84 | 1,86 | 27,00 | 35,56 |
| д. Веселейка | 0 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 27,00 |
| д. Владимировка | 169 | 180,00 | 30,42 | 1,52 | 4,56 | 10,14 | 27,00 | 73,64 |
| д. Волчиха | 9 | 180,00 | 1,62 | 0,08 | 0,24 | 0,54 | 27,00 | 29,48 |
| д. Григорьевка | 0 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 27,00 |
| д. Докучаево | 62 | 180,00 | 11,16 | 0,56 | 1,67 | 3,72 | 27,00 | 44,11 |
| д. Крапивка | 33 | 180,00 | 5,94 | 0,30 | 0,89 | 1,98 | 27,00 | 36,11 |
| д. Красная Горка | 1 | 180,00 | 0,18 | 0,01 | 0,03 | 0,06 | 27,00 | 27,28 |
| д. Курлей | 0 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 27,00 |
| д. Ладыгино | 1 | 180,00 | 0,18 | 0,01 | 0,03 | 0,06 | 27,00 | 27,28 |
| д. Малая Васильевка | 1 | 180,00 | 0,18 | 0,01 | 0,03 | 0,06 | 27,00 | 27,28 |
| д. Надежинка | 6 | 180,00 | 1,08 | 0,05 | 0,16 | 0,36 | 27,00 | 28,66 |
| д. Николаевка | 63 | 180,00 | 11,34 | 0,57 | 1,70 | 3,78 | 27,00 | 44,39 |
| д. Орловка | 24 | 180,00 | 4,32 | 0,22 | 0,65 | 1,44 | 27,00 | 33,62 |
| д. Скородумовка | 8 | 180,00 | 1,44 | 0,07 | 0,22 | 0,48 | 27,00 | 29,21 |
| д. Сонино | 131 | 180,00 | 23,58 | 1,18 | 3,54 | 7,86 | 27,00 | 63,16 |
| д. Тетюши | 1 | 180,00 | 0,18 | 0,01 | 0,03 | 0,06 | 27,00 | 27,28 |
| д. Фоминка | 1 | 180,00 | 0,18 | 0,01 | 0,03 | 0,06 | 27,00 | 27,28 |
| сп. Александровка | 0 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 27,00 |
| сп. Белецкий | 0 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 27,00 |
| сп. Гарской | 5 | 180,00 | 0,90 | 0,05 | 0,14 | 0,30 | 27,00 | 28,38 |
| сп. Городок | 3 | 180,00 | 0,54 | 0,03 | 0,08 | 0,18 | 27,00 | 27,83 |
| сп. Карповка | 0 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 27,00 |
| сп. Кузнецкий | 0 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 27,00 |
| сп. Кузнецкий | 0 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 27,00 |
| сп. Курилиха | 0 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 27,00 |
| сп. Новая Москва | 2 | 180,00 | 0,36 | 0,02 | 0,05 | 0,12 | 27,00 | 27,55 |
| сп. Панзелка | 3 | 180,00 | 0,54 | 0,03 | 0,08 | 0,18 | 27,00 | 27,83 |
| сп. Полевой | 0 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 27,00 |
| сп. Средний | 0 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 27,00 |
| р.п. им. Степана Разина | 2034 | 180,00 | 366,12 | 18,31 | 54,92 | 122,04 | 45,00 | 606,38 |
| с. Александровка | 36 | 180,00 | 6,48 | 0,32 | 0,97 | 2,16 | 27,00 | 36,94 |
| с. Атингеево | 235 | 180,00 | 42,30 | 2,12 | 6,35 | 14,10 | 27,00 | 91,86 |
| с. Большая Аря | 409 | 180,00 | 73,62 | 3,68 | 11,04 | 24,54 | 27,00 | 139,88 |
| с. Большое Мамлеево | 621 | 180,00 | 111,78 | 5,59 | 16,77 | 37,26 | 27,00 | 198,40 |
| с. Большое Маресьево | 409 | 180,00 | 73,62 | 3,68 | 11,04 | 24,54 | 27,00 | 139,88 |
| с. Гаврилово | 97 | 180,00 | 17,46 | 0,87 | 2,62 | 5,82 | 27,00 | 53,77 |
| с. Гари | 51 | 180,00 | 9,18 | 0,46 | 1,38 | 3,06 | 27,00 | 41,08 |
| с. Елфимово | 184 | 180,00 | 33,12 | 1,66 | 4,97 | 11,04 | 27,00 | 77,78 |
| с. Иванцево | 560 | 180,00 | 100,80 | 5,04 | 15,12 | 33,60 | 27,00 | 181,56 |
| с. Кельдюшево | 53 | 180,00 | 9,54 | 0,48 | 1,43 | 3,18 | 27,00 | 41,63 |
| с. Красная Поляна | 35 | 180,00 | 6,30 | 0,32 | 0,95 | 2,10 | 27,00 | 36,66 |
| с. Крюковка | 272 | 180,00 | 48,96 | 2,45 | 7,34 | 16,32 | 27,00 | 102,07 |
| с. Кудеярово | 1906 | 180,00 | 343,08 | 17,15 | 51,46 | 114,36 | 45,00 | 571,06 |
| с. Лопатино | 361 | 180,00 | 64,98 | 3,25 | 9,75 | 21,66 | 27,00 | 126,64 |
| с. Малая Поляна | 216 | 180,00 | 38,88 | 1,94 | 5,83 | 12,96 | 27,00 | 86,62 |
| с. Малое Мамлеево | 261 | 180,00 | 46,98 | 2,35 | 7,05 | 15,66 | 27,00 | 99,04 |
| с. Мерлиновка | 164 | 180,00 | 29,52 | 1,48 | 4,43 | 9,84 | 27,00 | 72,26 |
| с. Мессинговка | 0 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 27,00 |
| с. Неверово | 198 | 180,00 | 35,64 | 1,78 | 5,35 | 11,88 | 27,00 | 81,65 |
| с. Нехорошево | 167 | 180,00 | 30,06 | 1,50 | 4,51 | 10,02 | 27,00 | 73,09 |
| с. Николай Дар | 79 | 180,00 | 14,22 | 0,71 | 2,13 | 4,74 | 27,00 | 48,80 |
| с. Никулино | 131 | 180,00 | 23,58 | 1,18 | 3,54 | 7,86 | 27,00 | 63,16 |
| с. Новомихайловка | 50 | 180,00 | 9,00 | 0,45 | 1,35 | 3,00 | 27,00 | 40,80 |
| с. Новоселки | 81 | 180,00 | 14,58 | 0,73 | 2,19 | 4,86 | 27,00 | 49,36 |
| с. Новый Майдан | 6 | 180,00 | 1,08 | 0,05 | 0,16 | 0,36 | 27,00 | 28,66 |
| с. Перемчалки | 48 | 180,00 | 8,64 | 0,43 | 1,30 | 2,88 | 27,00 | 40,25 |
| с. Печи | 189 | 180,00 | 34,02 | 1,70 | 5,10 | 11,34 | 27,00 | 79,16 |
| с. Пичингуши | 106 | 180,00 | 19,08 | 0,95 | 2,86 | 6,36 | 27,00 | 56,26 |
| с. Покровка | 118 | 180,00 | 21,24 | 1,06 | 3,19 | 7,08 | 27,00 | 59,57 |
| с. Поя | 169 | 180,00 | 30,42 | 1,52 | 4,56 | 10,14 | 27,00 | 73,64 |
| с. Романовка | 16 | 180,00 | 2,88 | 0,14 | 0,43 | 0,96 | 27,00 | 31,42 |
| с. Саврасово | 274 | 180,00 | 49,32 | 2,47 | 7,40 | 16,44 | 27,00 | 102,62 |
| с. Салдаманов Майдан | 143 | 180,00 | 25,74 | 1,29 | 3,86 | 8,58 | 27,00 | 66,47 |
| с. Салдаманово | 109 | 180,00 | 19,62 | 0,98 | 2,94 | 6,54 | 27,00 | 57,08 |
| с. Санки | 55 | 180,00 | 9,90 | 0,50 | 1,49 | 3,30 | 27,00 | 42,18 |
| с. Тольский Майдан | 634 | 180,00 | 114,12 | 5,71 | 17,12 | 38,04 | 27,00 | 201,98 |
| с. Ульяново | 887 | 180,00 | 159,66 | 7,98 | 23,95 | 53,22 | 27,00 | 271,81 |
| с. Чиргуши | 172 | 180,00 | 30,96 | 1,55 | 4,64 | 10,32 | 27,00 | 74,47 |
| с. Чуфарово | 40 | 180,00 | 7,20 | 0,36 | 1,08 | 2,40 | 27,00 | 38,04 |
| с. Шандрово | 488 | 180,00 | 87,84 | 4,39 | 13,18 | 29,28 | 27,00 | 161,69 |
| ИТОГО: |  |  | 4 689,90 | 234,50 | 703,49 | 1 563,30 | 180,00 | 7 371,18 |

Расчетные показатели водопотребления необходимо уточнять на следующих этапах рабочего проектирования.

Перечень мероприятий по развитию системы водоснабжения

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 22 декабря 2017 г. № 945 «О реализации на территории Нижегородской области проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» (в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 24 января 2023 г. № 44) предполагается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения на территории муниципального округа:

замена водопроводных сетей в с. Большое Мамлеево Лукояновского муниципального округа Нижегородской области;

замена водопроводных сетей по ул. Центральная, ул. Запрудная и ул. Нижняя в с. Атингеево Лукояновского муниципального округа Нижегородской области;

замена водопроводных сетей по ул. Базарная, ул. Школьная и ул. Нижняя в с. Салдаманово Лукояновского муниципального округа Нижегородской области.

Перечень мероприятий по развитию системы водоснабжения Лукояновского муниципального округа, предусмотренных генеральным планом представлены в таблице

Таблица 5.1.4.2 - Перечень мероприятий по развитию системы водоснабжения Лукояновского муниципального округа

| № | Наименование | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Замена водопроводных сетей в с. Большое Мамлеево | - * |
| 2 | Замена водопроводных сетей по ул. Центральная, ул. Запрудная и ул. Нижняя в с. Атингеево | - * |
| 3 | Замена водопроводных сетей по ул. Базарная, ул. Школьная и ул. Нижняя в с. Салдаманово | - * |
| Примечание – * протяженность будет уточняться на дальнейших стадиях проектирования. |  |  |

В связи с развитием жилищного строительства в г. Лукоянов, с. Кудеярово, с. Шандрово необходимо учитывать дополнительную нагрузку на систему водоснабжения с учетом роста населения на планируемых территориях.

Расчет водопотребления для населенных пунктов проведен на основе прогнозируемой численности населения. Расчет хозяйственно-питьевых расходов воды для населённых пунктов с централизованным водоснабжением проведен на основе удельных среднесуточных показателей водопотребления в соответствии с РНГП НО.

Расчет расходов водопотребления представлен в таблице.

Таблица 5.1.4.3 - Расчет расходов водопотребления на планируемых к застройке территориях Лукояновского муниципального округа

| Населенный пункт | Кол-во населения на расч. срок, чел. | Норма водопот., л/сут на чел. | Хоз.-питьевые нужды, м³/сут | Неучтенные расходы, м³/сут | Расходы на производ. нужды, м³/сут | Полив, м³/сут | Пожаротушение, м³/сут | Итого, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Лукоянов | 1 584 | 180,00 | 285,12 | 14,26 | 42,77 | 95,04 | 45,00 | 482,18 |
| с. Кудеярово | 462 | 180,00 | 83,16 | 4,16 | 12,47 | 27,72 | 27,00 | 154,51 |
| с. Шандрово | 912 | 180,00 | 164,16 | 8,21 | 24,62 | 54,72 | 27,00 | 278,71 |
| ИТОГО: |  |  | 532,44 | 26,62 | 79,87 | 177,48 | 99,00 | 915,41 |

Точная трассировка сетей будет проводиться на стадии разработки документации по планировке территории, так как требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта (по заданию на проектирование).

Противопожарное водоснабжение

Расход воды на противопожарное водоснабжение определен в соответствии 
СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».

Расход воды на наружное пожаротушение для Лукояновского муниципального округа - 20 л/с. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов. Количество одновременных пожаров – 2.

Расчет расходов водопотребления на противопожарное водоснабжение на расчетный срок представлен в таблице.

Таблица 5.1.4.4 - Расчет расходов водопотребления на противопожарное водоснабжение

| Название населенного пункта | Кол-во населения на расч. срок, чел. | Расход на наружное пожаротушение на 1 пожар, л/с | Кол-во одновременных пожаров | Расход воды на внутреннее пожаротушение, л/с | Общий расход, л/с | Общий расход, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Лукоянов | 13419 | 10 | 2 | 5,00 | 15,00 | 108,00 |
| д. Березовка | 18 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| д. Бутская | 31 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| д. Веселейка | 0 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| д. Владимировка | 169 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| д. Волчиха | 9 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| д. Григорьевка | 0 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| д. Докучаево | 62 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| д. Крапивка | 33 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| д. Красная Горка | 1 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| д. Курлей | 0 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| д. Ладыгино | 1 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| д. Малая Васильевка | 1 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| д. Надежинка | 6 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| д. Николаевка | 63 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| д. Орловка | 24 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| д. Скородумовка | 8 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| д. Сонино | 131 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| д. Тетюши | 1 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| д. Фоминка | 1 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| сп. Александровка | 0 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| сп. Белецкий | 0 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| сп. Гарской | 5 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| сп. Городок | 3 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| сп. Карповка | 0 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| сп. Кузнецкий | 0 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| сп. Кузнецкий | 0 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| сп. Курилиха | 0 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| сп. Новая Москва | 2 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| сп. Панзелка | 3 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| сп. Полевой | 0 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| сп. Средний | 0 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| р.п. им. Степана Разина | 2034 | 10 | 1 | 2,50 | 12,50 | 45,00 |
| с. Александровка | 36 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| с. Атингеево | 235 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| с. Большая Аря | 409 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| с. Большое Мамлеево | 621 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| с. Большое Маресьево | 409 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| с. Гаврилово | 97 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| с. Гари | 51 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| с. Елфимово | 184 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| с. Иванцево | 560 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| с. Кельдюшево | 53 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| с. Красная Поляна | 35 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| с. Крюковка | 272 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| с. Кудеярово | 1906 | 10 | 1 | 2,50 | 12,50 | 45,00 |
| с. Лопатино | 361 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| с. Малая Поляна | 216 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| с. Малое Мамлеево | 261 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| с. Мерлиновка | 164 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| с. Мессинговка | 0 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| с. Неверово | 198 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| с. Нехорошево | 167 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| с. Николай Дар | 79 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| с. Никулино | 131 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| с. Новомихайловка | 50 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| с. Новоселки | 81 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| с. Новый Майдан | 6 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| с. Перемчалки | 48 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| с. Печи | 189 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| с. Пичингуши | 106 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| с. Покровка | 118 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| с. Поя | 169 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| с. Романовка | 16 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| с. Саврасово | 274 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| с. Салдаманов Майдан | 143 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| с. Салдаманово | 109 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| с. Санки | 55 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| с. Тольский Майдан | 634 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| с. Ульяново | 887 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| с. Чиргуши | 172 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| с. Чуфарово | 40 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| с. Шандрово | 488 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| ИТОГО: |  |  |  | 5,00 | 25,00 | 180,00 |

Перечень мероприятий по развитию системы противопожарного водоснабжения

В соответствии с Протоколом совещания Министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области на базе Центра содействия строительству по вопросу размещения пожарных депо для подразделений противопожарной и аварийно-спасательной служб на территории городских округов город Дзержинск и Сокольский, а также Ардатовского, Ветлужского, Лукояновского, Сергачского муниципальных округов Нижегородской области от 17.05.2023 г. на территории Лукояновского муниципального округа в с. Шандрово ул. Центральная, д. 2 планируется размещение пожарного депо.

Для целей пожаротушения также предлагается использование воды из естественных водоемов, которые должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.

У мест расположения пожарных резервуаров и водоемов должны быть предусмотрены указатели по ГОСТ Р 12.4.026. При отсутствии наружной водопроводной сети необходимо устройство не менее двух пожарных водоемов, в каждом пожарном водоеме должно храниться не менее 50% требуемого объема воды на цели пожаротушения.

Объем пожарных резервуаров и водоемов определяется на следующих этапах рабочего проектирования.

Планирование развитие систем водоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Не маловажным показателем для оценки возможного развития является прогноз спроса на услуги по водоснабжению, основанным на прогнозировании развития муниципального образования, его демографических и градостроительных перспективах, которые должны быть определены в первую очередь генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами коммунальной инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для насосных станций, а также трасс водопроводных сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений.      В качестве основного предпроектного документа, по развитию водопроводного хозяйства принята практика составления перспективных схем водоснабжения для муниципальных образований.

Необходимость развития, модернизации или замены объектов централизованной системы водоснабжения, в первую очередь, обусловлена высоким физическим и моральным износом систем коммунальной инфраструктуры, развитием социальной инфраструктуры.

Основными задачами развития централизованной системы водоснабжения являются:

постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного    планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в схеме водоснабжения, и являются:

реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных территорий, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей поселения;

привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий и сооружений;

повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры,   снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов;

улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.

улучшение экологической обстановки;

повышение надежности водоснабжения;

экономия электроэнергии.

Показатели качества питьевой воды

Для поддержания 100% соответствия качества питьевой воды по требованиям нормативных документов:

постоянный контроль качества воды, поднимаемой из подземных источников;

применение современных и эффективных методов очистки воды;

своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водоснабжения (резервуаров, сетей);

установление и соблюдение поясов ЗСО у сооружений и сетей;

при	проектировании, строительстве и	реконструкции сетей 	использовать трубопроводы из современных материалов не склонных к коррозии.

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

замена и капитальный ремонт сетей водоснабжения;

при проектировании и строительстве новых сетей использовать	принципы кольцевания водопровода.

Показатели качества обслуживания абонентов

строительство сетей централизованного водоснабжения;

увеличение производственных мощностей по мере подключения новых абонентов;

сокращение времени устранения аварий.

Целью всех мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению системы водоснабжения является бесперебойное снабжение жителей Лукояновского муниципального района питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества, а также повышение энергетической эффективности системы. Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу водозаборных сооружений насосных станций и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей, бюджетных организаций, объектов соцкультбыта и промышленных предприятий Лукояновского муниципального округа.

Замена и ремонт сетей водоснабжения позволит снизить потери воды до 8,1%, снизить коррозионные процессы в трубах, улучшить качество подаваемой потребителю воды, снизить затраты на проведение аварийно-восстановительных работ; позволит подключить перспективных потребителей.

Проектируемые трубопроводы выполняются из полиэтиленовых труб диаметром 50- 200 мм по ГОСТ 18599-2001, укладываются на глубину не менее 1,5 метров от поверхности земли до низа трубы в зависимости от расчетной глубины промерзания грунта. В водопроводных колодцах, выполненных из сборных железобетонных элементов, устанавливаются запорная арматура, пожарные гидранты и производится подключение потребителей к водопроводу.

Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В соответствии с требованиями законодательства к разработке проектной документации на проведение строительных работ проектной документацией по строительству и реконструкции сетей и сооружений централизованной системы водоснабжения предусматривается раздел «Охрана окружающей среды», содержащий перечень природоохранных мероприятий, предусматривающих в том числе:

размещение планируемых объектов на участках свободных от зеленых насаждений (в случае невозможности размещения объектов на указанных территориях учитывается максимально возможное сохранение древесно- кустарниковой растительности и травяного покрова/газона или дается обоснование о невозможности сохранения зеленых насаждений и без альтернативности размещения объектов);

размещение объектов нового строительства вне границ особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения, природных и озелененных территорий (максимально исключается размещения объектов в границах особо охраняемых зеленых территорий);

оценку воздействия на компоненты окружающей среды, включая воздействие на водные объекты, на атмосферный воздух, шумовое воздействие, контроль за образованием отходов и порядок обращения с отходами производства, и потребления.

Финансовые потребности, необходимые для реализации Схемы водоснабжения Лукояновского муниципального округа, обеспечиваются за счет средств федерального, областного, местного бюджета, внебюджетных источников и составят за период реализации Схемы в части водоснабжения 376305520,0 тыс. руб.

Таблица 5.1.4.1 - Мероприятия в части водоснабжения города Лукоянов.

| Наименование улицы | Диаметр | Материал | Протяженность, км | Износ (%) | Количество жителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Загородная, 39 Б | 100 | Асбест | 0,27 | 98 | 34 |
| Ул. Полевая | 100 | Асбест | 0,38 | 95 | 57 |
|  | 50 | Асбест | 0,06 | 100 |  |
| Ул. Северная | 100 | Асбест | 0,38 | 95 | 62 |
| Ул. Короленко | 110 | Асбест | 0,405 | 95 | 340 |
|  | 100 | Асбест | 0,42 | 95 |  |
| Ул. Мира | 100 | Асбест | 0,098 | 95 | 38 |
| Пер. Восточный, Молодежный, Южный | 100 | Асбест | 0,6 | 95 | 50 |
| Ул. Провинциальная | 50 | Металл | 0,5 | 85 | 96 |
| Ул. Чкалова | 90 | Металл | 0,6 | 85 | 85 |
| Ул. Калинина | 100 | Асбест | 0,7 | 95 | 139 |
| Ул. Куйбышева | 100 | Асбест | 0,6 | 95 | 132 |
| Ул. Садовая | 100 | Асбест | 0,25 | 95 | 230 |
| Пер. Советский | 180 | Металл | 0,2 | 85 | 13 |
| Ул. Колхозная | 100 | Асбест | 0,45 | 95 | 84 |
| Ул. Коммунистическая | 100 | Асбест | 0,3 | 95 | 510 |
| Ул. Первомайская | 100 | Асбест | 0,36 | 95 | 100 |
| Ул. Педагогическая | 100 | Асбест | 0,3 | 95 | 59 |
| Ул. Пушкина | 100 | Асбест | 2,15 | 95 | 595 |
| Ул. Володарского | 100 | Асбест | 0,35 | 95 | 27 |
| Ул. Северная | 110 | Асбест | 0,25 | 95 | 62 |
| Ул. Полевая | 100 | Асбест | 0,25 | 95 | 57 |
| Ул. Кирова | 100 | Асбест | 0,9 | 95 | 203 |
| Ул. Горького | 100 | Асбест | 1,4 | 95 | 330 |
| Пл. Мира | 110 | Металл | 0,3 | 85 | 54 |
| Ул. Коммуны | 110 | Асбест | 0,4 | 95 | 233 |
| Ул. Деманова | 110 | Металл | 1,24 | 85 | 140 |
| Ул. Загородная | 150 | Асбест | 2,2 | 95 | 147 |
| Ул. Ленина | 100 | Асбест | 1,5 | 95 | 410 |
| Ул. Новошкольная | 100 | Асбест | 0,86 | 95 | 279 |
| Пер. Железнодорожный | 150 | Асбест | 0,7 | 95 | 66 |
| Ул. Ухтомского | 100 | Асбест | 0,8 | 95 | 174 |
| Ул. Дзержиского | 100 | Чугун | 0,515 | 100 | 67 |
| Ул. Зеленая | 100 | Чугун | 0,406 | 100 | 60 |

По прогнозу до 2043 г. прогнозируется снижение численности населения Лукояновского муниципального округа без изменения территории.

Согласно этому варианту, изменение схемы водоснабжения не планируется. В Лукояновском муниципальном округе на прогнозный период ожидается численность населения, подключенного к централизованному водоснабжению на уровне 23597 человек за счет выявления несанкционированных и вновь регистрируемых подключений.

По данному варианту ресурсоснабжающей организации необходимо сосредоточить работу в направлении выявлении скрытой реализации.

5.1.3.	Прогнозируемый баланс потребления воды

| № п/п | Показатели | Объем холодной питьевой воды, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 (базовый год) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | Объем поднятой воды (тыс. м3) | 825,1 | 825,1 | 825,1 | 825,1 | 825,1 | 825,1 | 825,1 | 825,1 | 825,1 | 825,1 | 825,1 | 825,1 |
| 2 | Объем потерь воды (тыс.м3) | 102,4 | 97,4 | 94,4 | 91,4 | 88,4 | 85,4 | 82,4 | 79,4 | 76,4 | 73,4 | 70,4 | 67,4 |
| 3 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть (%) | 12,4 | 11,8 | 11,4 | 11,1 | 10,7 | 10,3 | 9,9 | 9,6 | 9,2 | 8,9 | 8,5 | 8,1 |
| 4 | Объем реализации воды (тыс. м3) | 722,7 | 727,7 | 730,7 | 733,7 | 736,7 | 739,7 | 742,7 | 745,7 | 748,7 | 751,7 | 754,7 | 757,7 |

Замена и ремонт сетей водоснабжения позволит снизить потери воды до 8,1%.

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной воды. Увеличение объемов реализации всеми категориями потребителей холодной воды связано с улучшением жилищных условий и установке коммерческих узлов учета. Повышение реализации воды увеличивается за счет дополнительных подключений абонентов к централизованному водоснабжению.

После замены и ремонта водоводов, вследствие снижения коррозионных процессов в трубах, уменьшения уровня потерь при транспортировке, установке коммерческих узлов учета, снизятся затраты на проведение аварийно-восстановительных работ, уменьшатся затраты на объем поднятой воды, улучшится качество подаваемой воды потребителю.

При уменьшении потерь при транспортировке, при том же количестве поднятой воды планируем большее количество воды на реализацию, что достаточно при уменьшении числа населения округа.

5.1.5 Водоотведение

В соответствии СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85» удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки приняты равными нормам водопотребления без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Неучтенные расходы стоков и стоки от промышленности предусмотрены в количестве 10 % от суммарного расхода суточного водоотведения населенного пункта.

Исходя из определения технологической зоны водоотведения в Лукояновском муниципальном округе находится одна технологическая зона водоотведения – технологическая зона города Лукоянова.

Федеральный закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» вводит новое понятие в сфере водоотведения: централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения;

Расчет объемов водоотведения Лукояновского муниципального округа на расчетный срок представлен в таблице.

Таблица 5.1.5.1 - Расчет объемов водоотведения Лукояновского муниципального округа

| Населенный пункт | Кол-во населения на расч. срок, чел. | Норма водопот., л/сут на чел. | Хоз.-питьевые нужды, м³/сут | Неучтенные расходы, м³/сут | Расходы на производ. нужды, м³/сут | Итого, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Лукоянов | 13419 | 180,00 | 2 415,42 | 120,77 | 362,31 | 2 898,50 |
| д. Березовка | 18 | 180,00 | 3,24 | 0,16 | 0,49 | 3,89 |
| д. Бутская | 31 | 180,00 | 5,58 | 0,28 | 0,84 | 6,70 |
| д. Веселейка | 0 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. Владимировка | 169 | 180,00 | 30,42 | 1,52 | 4,56 | 36,50 |
| д. Волчиха | 9 | 180,00 | 1,62 | 0,08 | 0,24 | 1,94 |
| д. Григорьевка | 0 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. Докучаево | 62 | 180,00 | 11,16 | 0,56 | 1,67 | 13,39 |
| д. Крапивка | 33 | 180,00 | 5,94 | 0,30 | 0,89 | 7,13 |
| д. Красная Горка | 1 | 180,00 | 0,18 | 0,01 | 0,03 | 0,22 |
| д. Курлей | 0 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. Ладыгино | 1 | 180,00 | 0,18 | 0,01 | 0,03 | 0,22 |
| д. Малая Васильевка | 1 | 180,00 | 0,18 | 0,01 | 0,03 | 0,22 |
| д. Надежинка | 6 | 180,00 | 1,08 | 0,05 | 0,16 | 1,30 |
| д. Николаевка | 63 | 180,00 | 11,34 | 0,57 | 1,70 | 13,61 |
| д. Орловка | 24 | 180,00 | 4,32 | 0,22 | 0,65 | 5,18 |
| д. Скородумовка | 8 | 180,00 | 1,44 | 0,07 | 0,22 | 1,73 |
| д. Сонино | 131 | 180,00 | 23,58 | 1,18 | 3,54 | 28,30 |
| д. Тетюши | 1 | 180,00 | 0,18 | 0,01 | 0,03 | 0,22 |
| д. Фоминка | 1 | 180,00 | 0,18 | 0,01 | 0,03 | 0,22 |
| сп. Александровка | 0 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| сп. Белецкий | 0 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| сп. Гарской | 5 | 180,00 | 0,90 | 0,05 | 0,14 | 1,08 |
| сп. Городок | 3 | 180,00 | 0,54 | 0,03 | 0,08 | 0,65 |
| сп. Карповка | 0 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| сп. Кузнецкий | 0 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| сп. Кузнецкий | 0 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| сп. Курилиха | 0 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| сп. Новая Москва | 2 | 180,00 | 0,36 | 0,02 | 0,05 | 0,43 |
| сп. Панзелка | 3 | 180,00 | 0,54 | 0,03 | 0,08 | 0,65 |
| сп. Полевой | 0 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| сп. Средний | 0 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| р.п. им. Степана Разина | 2034 | 180,00 | 366,12 | 18,31 | 54,92 | 439,34 |
| с. Александровка | 36 | 180,00 | 6,48 | 0,32 | 0,97 | 7,78 |
| с. Атингеево | 235 | 180,00 | 42,30 | 2,12 | 6,35 | 50,76 |
| с. Большая Аря | 409 | 180,00 | 73,62 | 3,68 | 11,04 | 88,34 |
| с. Большое Мамлеево | 621 | 180,00 | 111,78 | 5,59 | 16,77 | 134,14 |
| с. Большое Маресьево | 409 | 180,00 | 73,62 | 3,68 | 11,04 | 88,34 |
| с. Гаврилово | 97 | 180,00 | 17,46 | 0,87 | 2,62 | 20,95 |
| с. Гари | 51 | 180,00 | 9,18 | 0,46 | 1,38 | 11,02 |
| с. Елфимово | 184 | 180,00 | 33,12 | 1,66 | 4,97 | 39,74 |
| с. Иванцево | 560 | 180,00 | 100,80 | 5,04 | 15,12 | 120,96 |
| с. Кельдюшево | 53 | 180,00 | 9,54 | 0,48 | 1,43 | 11,45 |
| с. Красная Поляна | 35 | 180,00 | 6,30 | 0,32 | 0,95 | 7,56 |
| с. Крюковка | 272 | 180,00 | 48,96 | 2,45 | 7,34 | 58,75 |
| с. Кудеярово | 1906 | 180,00 | 343,08 | 17,15 | 51,46 | 411,70 |
| с. Лопатино | 361 | 180,00 | 64,98 | 3,25 | 9,75 | 77,98 |
| с. Малая Поляна | 216 | 180,00 | 38,88 | 1,94 | 5,83 | 46,66 |
| с. Малое Мамлеево | 261 | 180,00 | 46,98 | 2,35 | 7,05 | 56,38 |
| с. Мерлиновка | 164 | 180,00 | 29,52 | 1,48 | 4,43 | 35,42 |
| с. Мессинговка | 0 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| с. Неверово | 198 | 180,00 | 35,64 | 1,78 | 5,35 | 42,77 |
| с. Нехорошево | 167 | 180,00 | 30,06 | 1,50 | 4,51 | 36,07 |
| с. Николай Дар | 79 | 180,00 | 14,22 | 0,71 | 2,13 | 17,06 |
| с. Никулино | 131 | 180,00 | 23,58 | 1,18 | 3,54 | 28,30 |
| с. Новомихайловка | 50 | 180,00 | 9,00 | 0,45 | 1,35 | 10,80 |
| с. Новоселки | 81 | 180,00 | 14,58 | 0,73 | 2,19 | 17,50 |
| с. Новый Майдан | 6 | 180,00 | 1,08 | 0,05 | 0,16 | 1,30 |
| с. Перемчалки | 48 | 180,00 | 8,64 | 0,43 | 1,30 | 10,37 |
| с. Печи | 189 | 180,00 | 34,02 | 1,70 | 5,10 | 40,82 |
| с. Пичингуши | 106 | 180,00 | 19,08 | 0,95 | 2,86 | 22,90 |
| с. Покровка | 118 | 180,00 | 21,24 | 1,06 | 3,19 | 25,49 |
| с. Поя | 169 | 180,00 | 30,42 | 1,52 | 4,56 | 36,50 |
| с. Романовка | 16 | 180,00 | 2,88 | 0,14 | 0,43 | 3,46 |
| с. Саврасово | 274 | 180,00 | 49,32 | 2,47 | 7,40 | 59,18 |
| с. Салдаманов Майдан | 143 | 180,00 | 25,74 | 1,29 | 3,86 | 30,89 |
| с. Салдаманово | 109 | 180,00 | 19,62 | 0,98 | 2,94 | 23,54 |
| с. Санки | 55 | 180,00 | 9,90 | 0,50 | 1,49 | 11,88 |
| с. Тольский Майдан | 634 | 180,00 | 114,12 | 5,71 | 17,12 | 136,94 |
| с. Ульяново | 887 | 180,00 | 159,66 | 7,98 | 23,95 | 191,59 |
| с. Чиргуши | 172 | 180,00 | 30,96 | 1,55 | 4,64 | 37,15 |
| с. Чуфарово | 40 | 180,00 | 7,20 | 0,36 | 1,08 | 8,64 |
| с. Шандрово | 488 | 180,00 | 87,84 | 4,39 | 13,18 | 105,41 |
| ИТОГО: |  |  | 4 689,90 | 234,50 | 703,49 | 5 627,88 |

Перечень мероприятий по развитию системы водоотведения

Генеральным планом Лукояновского муниципального округа на территории г. Лукоянов предусматривается строительство системы водоотведения по улицам: Куйбышева, Садовая, Куманева, Короленко, Северная, Полевая, Мира (пер. Трудовой, Молодежный, Комсомольский, Восточный) и Кирова.

В связи с развитием жилищного строительства в г. Лукоянов, с. Кудеярово, с. Шандрово необходимо учитывать плановое увеличение объемов водоотведения с учетом роста населения на планируемых территориях.

Таблица 5.1.5.2 - Расчет объемов водоотведения на планируемых к застройке территориях Лукояновского муниципального округа

| Населенный пункт | Кол-во населения на расч. срок, чел. | Норма водопот., л/сут на чел. | Хоз.-питьевые нужды, м³/сут | Неучтенные расходы, м³/сут | Расходы на производ. нужды, м³/сут | Итого, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Лукоянов | 1 584 | 180,00 | 285,12 | 14,26 | 42,77 | 342,14 |
| с. Кудеярово | 462 | 180,00 | 83,16 | 4,16 | 12,47 | 99,79 |
| с. Шандрово | 912 | 180,00 | 164,16 | 8,21 | 24,62 | 196,99 |
| ИТОГО: |  |  | 532,44 | 26,62 | 79,87 | 638,93 |

Мощность очистных сооружений рассчитывается по объемам водоотведения на 2032 год, а также необходимо предусмотреть резерв мощности, позволяющий покрывать максимальные суточные расходы, которые принимаются согласно СНиП 2.04.03-85 на 20% больше среднесуточных расходов (коэффициент суточной неравномерности К=1,2).

Данные о требуемой мощности очистных сооружений с разбивкой по годам представлены в таблице.

Таблица 5.1.5.3 - Требуемая мощность канализационных очистных сооружений

| Наименование КОС | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальная фактическая производительность КОС | м3/сут | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Расчетная (требуемая) производительность | м3/сут | 438,0 | 450,0 | 450,0 | 520,0 | 570,0 | 600,0 | 630, | 650,0 | 680,0 | 700,0 | 700,0 |
| Резерв/дефицит производительности | м3/сут | 762,0 | 750,0 | 750,0 | 680,0 | 630,0 | 600,0 | 570,0 | 550,0 | 520,0 | 500,0 | 500,0 |
| Резерв/дефицит производительности | % | 63,5 | 62,5 | 62,5 | 56,7 | 52,2 | 50,0 | 47,5 | 45,8 | 43,3 | 41,6 | 41,6 |

Фактическое поступление сточных вод в 2024 году составило 156,9 тыс. куб м, среднее поступление в сутки около 430 куб. м.К 2034 г. ожидаемое поступление составит 273,7 тыс. куб. м, среднее поступление в сутки — 750 куб. м. Резерв мощности очистных сооружений Лукояновского муниципального округа на текущий момент составляет 63,5%.В связи с этим можно сказать, что производственной мощности очистных сооружений достаточны для обеспечения услугой водоотведения потребителей перспективного периода в полном объеме, что позволяет проводить дальнейшую работу по канализованию населенного пункта г. Лукоянов. Увеличение поступление канализационных сточных вод ожидается с увеличением абонентов пригородных населенных пунктов и подключение к существующему коллектору нагорной части города Лукоянов, в частности многоквартирные дома ул. Короленко и близлежащие дома частного сектора. Производительность существующих канализационных очистных сооружений 1200 куб.м/сут. позволяет покрыть нужды водоотведения в 2043 году. На данную дату запас мощности очистных сооружений составит 41,6%.

На период 2024г. - 2043г. в г. Лукоянов планируется строительство канализационных сетей от многоквартирных домов ул. Короленко, нагорая часть города, два многоквартирных дома ул. Заводская. Финансовые потребности, необходимые для реализации Схемы водоснабжения Лукояновского муниципального округа, обеспечиваются за счет средств федерального, областного, местного бюджета, внебюджетных источников и составят за период реализации Финансовые потребности в части водоснабжения представлены в таблице.

Таблица 5.1.5.4 - Плановое строительство канализационных сетей г. Лукоянов на срок до 2033г.

| Наименование | Стоимость 1м (руб) | Суммарная стоимость (тыс. Руб.) |
| --- | --- | --- |
| Строительство коллекторов 6,010 км | 5 000 | 30 050 |
| Итого по Лукояновскому муниципальному округу |  | 30 050 |

Ливневая канализация

Отвод дождевых и талых вод с территорий производственных объектов предлагается системой лотков в емкости для грязных дождевых вод с дальнейшей их подачей на локальные очистные сооружения. После очистки дождевые воды предлагается направлять в емкость очищенных дождевых стоков и использовать на полив территорий предприятий.

С территории жилых зон в генеральном плане предлагается отводить поверхностный сток открытым способом – по лоткам проезжей части улиц через водопропускные сооружения на рельеф.

Питание подземных вод на проектируемой территории происходит за счет атмосферных осадков путем инфильтрации в водоносный горизонт. Разгрузка подземных вод осуществляется в долины рек, оврагов, балок в виде родников или пластовых выходов. Сбор атмосферных осадков нарушит условия питания подземных вод, их естественный режим и может привести к снижению водообильности отдельных маломощных обводненных прослоев.

Учитывая специфичность геолого-гидрогеологических условий в пределах рассматриваемой территории, строительство системы дождевой канализации на территории нецелесообразно по следующим причинам:

наличие существующей и проектируемой малоэтажной застройки;

отсутствие интенсивного движения транспорта;

сбор атмосферных осадков нарушит условия питания подземных вод, их естественный режим и может привести к снижению водообильности отдельных маломощных обводненных прослоев.

С целью снижения загрязненности поверхностного стока в генеральном плане предлагается ряд организационно-технических мероприятий:

организация регулярной уборки территории;

проведение своевременного ремонта дорожных покрытий;

ограждение зон озеленения бордюрами, исключающими смыв грунта во время ливневых дождей на дорожные покрытия.

5.1.6 Услуги по захоронению (утилизации) ТКО

Раздел разработан в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Нижегородской области (утв. Постановлением правительства Нижегородской области от 18 ноября 2019 года № 843).

На прогнозируемый период отходы Лукояновского муниципального округа планируются к концентрации на перегрузочной площадке Лукояновского муниципального округа (планируемая к размещению) и направляться для обработки и захоронения на межмуниципальном полигоне с мусоросортировочным комплексом городского округа город Арзамас.

Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды проектом предлагается:

разработка и утверждение схемы санитарной очистки территории Лукояновского района;

закрытие и рекультивация существующего объекта размещения ТКО после ввода в эксплуатацию межмуниципального комплекса утилизации ТБО, строительство которого предусмотрено в Вадском районе Нижегородской области;

сбор и транспортировку ТКО предусмотреть системой несменяемых мусоросборников;

для сбора отходов использовать стандартные контейнеры небольшого объема;

не допускать накопления на проектируемой территории мусора и других видов отходов в количестве, превышающем предельную вместимость мест их временного хранения;

передачу опасных отходов на переработку или утилизацию осуществлять только по договорам со специализированными предприятиями, имеющими лицензии на осуществление данного вида деятельности в соответствии с Федеральным Законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» №128-ФЗ от 08.08.01 г.;

внедрение системы раздельного сбора ценных компонентов ТКО (бумага, стекло, текстиль, пищевые отходы, пластик и т.д.);

организация планово-поквартальной системы санитарной очистки населенных пунктов;

организация уборки территорий населенных пунктов от мусора, смета, снега.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЛУКОЯНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей, которые устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

обеспечение бесперебойного электроснабжения;

повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь;

обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения новых объектов.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Реализация программных мероприятий по развитию системы водоотведения муниципального образования позволит достичь предотвращения попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду.

Реализация программных мероприятий по развитию системы сбора и утилизации (захоронения) ТКО муниципального образования позволит достичь улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования.

Таблица 6.1. - Целевые показатели

| № п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | 01.01.2024 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | н/д |
|  | Износ сетей | % | н/д |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | н/д |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество электрической энергии | ед. | н/д |
|  | Обеспеченность населения централизованным электроснабжением (от численности населения) | % | н/д |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | н/д |
| Т | Теплоснабжение |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | н/д |
|  | Износ тепловых сетей | % | н/д |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | н/д |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | н/д |
|  | Обеспеченность населения централизованным теплоснабжением (от численности населения) | % | н/д |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | н/д |
|  | Газоснабжение |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |
|  | Износ сетей газоснабжения | % | н/д |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | н/д |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | н/д |
|  | Обеспеченность населения централизованным газоснабжением (от численности населения) | % | н/д |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | н/д |
|  | Система водоснабжения |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | н/д |
|  | Износ водопроводных сетей | % | н/д |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | н/д |
|  | Показатели качества воды |  |  |
|  | Доля проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам. | % | н/д |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды | ед. | н/д |
|  | Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (от численности населения) | % | н/д |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | н/д |
|  | Система водоотведения |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | н/д |
|  | Износ канализационных сетей | % | н/д |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | н/д |
|  | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |
|  | Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | н/д |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |
|  | Обеспеченность населения централизованным водоотведением (от численности населения) | % | н/д |
|  | Система утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |
|  | Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах и свалках | % | н/д |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | н/д |
|  | Обеспеченность населения централизованным сбором ТКО (от численности населения) | % | н/д |
|  | Количество несанкционированных свалок | ед. | н/д |

ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Общая программа инвестиционных проектов включает:

программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

программу инвестиционных проектов в водоснабжении;

программу инвестиционных проектов в водоотведении;

программу инвестиционных проектов в сборе и утилизации (захоронении) ТКО;

программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей;

программу установки приборов учета у потребителей.

Общая программа инвестиционных проектов Лукояновского муниципального округа до 2043 года (тыс. руб.) представлена в таблице 7.1.

Таблица 7.1. - Общая программа инвестиционных проектов Лукояновского муниципального округа

| Наименование | Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037-2043 год | Наименование программы, подпрограммы, предусматривающих реализацию мероприятия |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку электрической энергии | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка электронной перспективной схемы электроснабжения муниципального образования | 400 |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство детского сада на 170 мест в г. Лукоянов (1×100 кВт*) | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Генеральный план Лукояновского муниципального округа Нижегородской области 08-ГП/23 |
| Строительство детского сада на 180 мест в р.п. им. Ст. Разина (1×100 кВт*) | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство детского сада на 160 мест в с. Б. Маресьево (1×100 кВт*) | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство детского сада на 100 мест в с. Елфимово (1×63 кВт*) | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство детского сада на 150 мест в с. Кудеярово (1×100 кВт*) | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство детского сада на 100 мест в с. Иванцево (1×63 кВт*) | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство детского сада на 100 мест в с. Лопатино (1×63 кВт*) | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство детского сада на 150 мест в с. Тольско-Майданский сельсовет (1×100 кВт*) | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство детского сада на 120 мест в с. Шандрово (1×63 кВт*) | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Гарской (ВЛ 10 кВ - 4,05*) | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Мессинговка (ВЛ 10 кВ - 4,6*) | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Курилиха (ВЛ 10 кВ – 1,03*) | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Панзелка (ВЛ 10 кВ – 3,06*) | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении | 550 | 0 | 150 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация электронной перспективной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования | 7313,02 | 350 | 371 | 393,26 | 416,9 | 441,9 | 468,4 | 496,5 | 526,3 | 557,8 | 591,3 | 626,8 | 664,4 | 704,3 | 704,3 |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция оборудования системы теплоснабжения по мере износа | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ежегодный капитальный ремонт ветхих тепловых сетей | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в теплоснабжении | 7 463,02 | 350,00 | 471,00 | 443,26 | 416,86 | 441,87 | 468,38 | 496,48 | 526,27 | 557,85 | 591,32 | 626,80 | 664,40 | 704,27 | 704,27 |  |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство межпоселкового газопровода высокого давления на с. Гари (протяженностью 4,4 км, Pу – 0,6 Мпа, Ду – 63 мм); | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Генеральный план Лукояновского муниципального округа Нижегородской области 08-ГП/23 |
| строительство межпоселкового газопровода высокого давления на с. Новомихайловка (протяженностью 5,8 км, Pу – 0,6 Мпа, Ду – 110 мм, 0,1 км, Pу – 0,6 Мпа, Ду – 63 мм); | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство межпоселкового газопровода высокого давления на от с. Ефимово до с. Красная Поляна (протяженностью 4,2 км, Pу – 0,6 Мпа, Ду – 63 мм). | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в газоснабжении | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация электронной перспективной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования | 6581,72 | 315 | 333,9 | 353,934 | 375,2 | 397,7 | 421,5 | 446,8 | 473,6 | 502,1 | 532,2 | 564,1 | 598,0 | 633,8 | 633,8 |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| замена водопроводных сетей в с. Большое Мамлеево Лукояновского муниципального округа Нижегородской области; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Генеральный план Лукояновского муниципального округа Нижегородской области 08-ГП/23 |
| замена водопроводных сетей по ул. Центральная, ул. Запрудная и ул. Нижняя в с. Атингеево Лукояновского муниципального округа Нижегородской области; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| замена водопроводных сетей по ул. Базарная, ул. Школьная и ул. Нижняя в с. Салдаманово Лукояновского муниципального округа Нижегородской области. | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей водоснабжения | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении | 6 682 | 315 | 434 | 354 | 375 | 398 | 422 | 447 | 474 | 502 | 532 | 564 | 598 | 634 | 634 |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструкция водоотводящей сети, замена изношенных трубопроводов; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оснащение приборами учёта объёма сточных вод КОС; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Генеральный план Лукояновского муниципального округа Нижегородской области 08-ГП/23 |
| периодические отбор проб и лабораторные исследования сточных вод, прошедших очистные сооружения канализации; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство системы водоотведения по улицам: Куйбышева, Садовая, Куманева, Короленко, Северная, Полевая, Мира (пер. Трудовой, Молодежный, Комсомольский, Восточный) и Кирова. | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство канализационных сетей от многоквартирных домов ул. Короленко, нагорая часть города, два многоквартирных дома ул. Заводская | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство коллекторов 6,010 км | 30 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоотведении | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения)ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих сбор и утилизацию (захоронение) твердых коммунальных отходов | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка перспективных схем обращения с отходами муниципального образования | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| разработка и утверждение схемы санитарной очистки территории Лукояновского района; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Генеральный план Лукояновского муниципального округа Нижегородской области 08-ГП/23 |
| закрытие и рекультивация существующего объекта размещения ТКО после ввода в эксплуатацию межмуниципального комплекса утилизации ТБО, строительство которого предусмотрено в Вадском районе Нижегородской области; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установка контейнеров небольшого объема; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внедрение системы раздельного сбора ценных компонентов ТКО (бумага, стекло, текстиль, пищевые отходы, пластик и т.д.); | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| организация планово-поквартальной системы санитарной очистки населенных пунктов; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| организация уборки территорий населенных пунктов от мусора, смета, снега. | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство мест площадок ТКО | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Генеральный план Преображенского муниципального образования Катангского района Иркутской области |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка нормативно-правового обеспечения | 150 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ | 140 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения)ТКО | 590 | 40 | 110 | 210 | 160 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |
| Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита | 125 |  |  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений | 1000 |  |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей | 1125 | 0 | 0 | 125 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Программа установки приборов учета у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект: Установка приборов учета в жилых домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: общая Программа проектов | 46 409,73 | 705,00 | 1 164,90 | 1 532,19 | 1 152,03 | 1 049,55 | 1 099,92 | 1 153,32 | 1 209,91 | 1 069,91 | 1 133,50 | 1 200,91 | 1 262,37 | 1 338,11 | 1 338,11 |  |

Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в электроснабжении, обеспечивающих спрос на услуги электроснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Лукояновского муниципального округа, включает:

Проектом предусматривается:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку электрической энергии;

инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Необходимый объем финансирования: 150 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия    Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

разработка электронной перспективной схемы электроснабжения Лукояновского муниципального округа.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного электроснабжения.

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Новое строительство и реконструкция головных объектов» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения в части источников электрической энергии:

Мероприятия:

Подключение объектов:

Строительство детского сада на 170 мест в г. Лукоянов (1×100 кВт*)

Строительство детского сада на 180 мест в р.п. им. Ст. Разина (1×100 кВт*)

Строительство детского сада на 160 мест в с. Б. Маресьево (1×100 кВт*)

Строительство детского сада на 100 мест в с. Елфимово (1×63 кВт*)

Строительство детского сада на 150 мест в с. Кудеярово (1×100 кВт*)

Строительство детского сада на 100 мест в с. Иванцево (1×63 кВт*)

Строительство детского сада на 100 мест в с. Лопатино (1×63 кВт*)

Строительство детского сада на 150 мест в с. Тольско-Майданский сельсовет (1×100 кВт*)

Строительство детского сада на 120 мест в с. Шандрово (1×63 кВт*)

п. Гарской (ВЛ 10 кВ - 4,05*)

с. Мессинговка (ВЛ 10 кВ - 4,6*)

п. Курилиха (ВЛ 10 кВ – 1,03*)

п. Панзелка (ВЛ 10 кВ – 3,06*)

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного электроснабжения.

Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в газоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги газоснабжении по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Лукояновского муниципального округа, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем

Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем

строительство межпоселкового газопровода высокого давления на с. Гари (протяженностью 4,4 км, Pу – 0,6 Мпа, Ду – 63 мм);

строительство межпоселкового газопровода высокого давления на с. Новомихайловка (протяженностью 5,8 км, Pу – 0,6 Мпа, Ду – 110 мм, 0,1 км, Pу – 0,6 Мпа, Ду – 63 мм);

строительство межпоселкового газопровода высокого давления на от с. Ефимово до с. Красная Поляна (протяженностью 4,2 км, Pу – 0,6 Мпа, Ду – 63 мм).

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников газоснабжении.

Технические параметры проекта: технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Лукояновского муниципального округа, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

актуализация электронной перспективной схемы теплоснабжения Лукояновского муниципального округа.

Необходимый объем финансирования: 7313,02 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: развитие системы централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования, создание условий для повышения надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части источников теплоснабжения:

Реконструкция оборудования системы теплоснабжения по мере износа

Ежегодный капитальный ремонт ветхих тепловых сетей

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения.

Технические параметры проекта: технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Ожидаемый эффект:

повышение надежности работы объектов централизованной системы теплоснабжения;

создание резерва производственной мощности источников теплоснабжения.

Общий ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги водоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Лукояновского муниципального округа, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды;

инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия     Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, и воды.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятие: актуализация электронной перспективной схемы водоснабжения Лукояновского муниципального округа.

Необходимый объем финансирования: 6581,72 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного водоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Развитие головных объектов водоснабжения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения в части источников водоснабжения:

Замена водопроводных сетей в с. Большое Мамлеево Лукояновского муниципального округа Нижегородской области;

замена водопроводных сетей по ул. Центральная, ул. Запрудная и ул. Нижняя в с. Атингеево Лукояновского муниципального округа Нижегородской области;

замена водопроводных сетей по ул. Базарная, ул. Школьная и ул. Нижняя в с. Салдаманово Лукояновского муниципального округа Нижегородской области.

Капитальный ремонт сетей водоснабжения

Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие воды требованиям законодательства.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Необходимые капитальные затраты: Стоимость мероприятия будет определена после разработки проектно-сметной документации

Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности услуг водоснабжения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоотведении, обеспечивающих спрос на услуги водоотведения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Лукояновского муниципального округа, включает:

Задача 1: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Задача 2: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоотведения в части сооружений и головных насосных станций системы водоотведения:

реконструкция водоотводящей сети, замена изношенных трубопроводов;

оснащение приборами учёта объёма сточных вод КОС;

периодические отбор проб и лабораторные исследования сточных вод, прошедших очистные сооружения канализации;

строительство системы водоотведения по улицам: Куйбышева, Садовая, Куманева, Короленко, Северная, Полевая, Мира (пер. Трудовой, Молодежный, Комсомольский, Восточный) и Кирова.

строительство канализационных сетей от многоквартирных домов ул. Короленко, нагорая часть города, два многоквартирных дома ул. Заводская

Программа инвестиционных проектов в сбор и утилизацию (захоронение) ТКО, КГО и других отходов

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО, обеспечивающих спрос на услуги сбора и утилизации ТКО по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Лукояновского муниципального округа, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Строительство и реконструкция сооружений ТКО» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей обращения с ТКО

разработка и утверждение схемы санитарной очистки территории Лукояновского района;

закрытие и рекультивация существующего объекта размещения ТКО после ввода в эксплуатацию межмуниципального комплекса утилизации ТБО, строительство которого предусмотрено в Вадском районе Нижегородской области;

установка контейнеров небольшого объема;

внедрение системы раздельного сбора ценных компонентов ТКО (бумага, стекло, текстиль, пищевые отходы, пластик и т.д.);

организация планово-поквартальной системы санитарной очистки населенных пунктов;

организация уборки территорий населенных пунктов от мусора, смета, снега.

Обустройство мест площадок ТКО

Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей

В программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей включены мероприятия по повышению эффективности использования коммунальных ресурсов потребителей (многоквартирные дома, бюджетные организации, освещение).

Основные программные мероприятия в части жилого фонда и бюджетного сектора:

проведение энергетического аудита;

повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений;

Объем финансирования Программы, в части мероприятий по энергосбережению в жилищном фонде и в организациях с участием государства и муниципального образования составляет 150 тыс. руб.

Программа установки приборов учета у потребителей

По данному пункту на территории Лукояновского муниципального округа мероприятия в настоящий момент не предусматриваются.

ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет финансирования из бюджета Нижегородской области, федерального бюджета, а также средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципалитета, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ. Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджетов всех уровней на очередной финансовый год.

Обоснование динамики уровней тарифов, платы населения за коммунальные услуги, а также расчет критериев доступности для населения коммунальных услуг представлен в разделе 9 Обосновывающих материалов «Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности».

УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Ответственные за реализацию Программы

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Управление по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и работе с территориями администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области.

Координатором реализации Программы является Управление по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и работе с территориями администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

План-график работ по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Реализация программы осуществляется в 2 этапа:

1 этап – 2024-2027 гг.;

2 этап – 2028-2043 гг.

Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в 2023-2043 гг.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах.

Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы Лукояновского муниципального округа является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры Лукояновского муниципального округа.

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы Лукояновского муниципального округа предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

Порядок корректировки Программы

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается Управлением по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и работе с территориями администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению.